**Данные об аварийных отключениях за 2017 г. (пообъектно) по Пермскому краю**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Диспетчерское наименование поврежденного объекта или оборудования | Дата повреждения | Дата окончание ремонта | Причина повреждения | Мероприятия по устранению |
| Александровский район | | | | | |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 17 от ПС Яйва от ТП-9 до ТП-10 | 2017.06.15. | 2017.06.15. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 9 от ПС Метил 110/6 до оп.1 | 2017.07.31. | 2017.07.31. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| апрель | ВЛ-10 кВ ф. Скопкортная от ПС Шубино 35/10 отп. до ТП-1 | 2017.04.11. | 2017.04.11. | Неблагоприятные погодные условия. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| Горнозаводский район | | | | | |
| февраль | КЛ-6 кВ ф.17 ПС Н.Пашия ТП-7-ТП-37 | 2017.02.14. | 2017.02.14. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| февраль | КЛ-6 кВ ф.2 ЦРП уч-к ТП-52-ТП-12 | 2017.02.25. | 2017.02.25. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| февраль | КЛ-6 кВ ф.2 ЦРП до ТП-52 | 2017.02.28. | 2017.02.28. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| март | КЛ-6 кВ ф.19 ПС ГКС уч-к оп.1-ТП-12 | 2017.03.22. | 2017.03.22. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| апрель | КЛ-6 кВ ф.20 ПС ГКС ввод в ТП-32 | 2017.04.11. | 2017.04.11. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| май | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Цемент | 2017.05.28. | 2017.05.28. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода. |
| май | КЛ-6 кВ ф.1 ТП-18- оп. 196 до ТП-1 | 2017.05.19. | 2017.05.19. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июнь | КЛ-6 кВ ф.ЛЭП-4 ПС №2 ОАО ПМЦЗ ввод-1 в ТП-14 | 2017.06.12. | 2017.06.12. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| февраль | ВЛ-6 кВ ф.ЛЭП-3 ПС Ст. Пашия уч-к оп.307-310 (в сторону ТП-13) | 2017.02.07. | 2017.02.07. | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| июль | ВЛ-6 кВ ф. 19 ПС ГКС | 2017.07.06. | 2017.07.06. | Физический износ. | Перетяжка провода. |
| июль | ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Н.Пашия оп.29-ТП-39 | 2017.07.16. | 2017.07.16. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода. |
| май | ВЛ-6 кВ ф.ЛЭП-3 ПС Ст. Пашия | 2017.05.11. | 2017.05.11. | Физический износ. | Перетяжка провода. |
| Гремячинский район | | | | | |
| май | ВЛ-6 кВ ф. Усьва-3 от РП-500куб | 2017.05.11. | 2017.05.11. | Физический износ. | Перетяжка провода. |
| январь | ВЛ-6 кВ фид.7 от ПС "Шумиха" | 2017.01.04. | 2017.01.04. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| январь | ВЛ-6 кВ ф. 15 от БРП-4 до ТП-41 | 2017.01.06. | 2017.01.06. | Физический износ. | Перетяжка провода |
| январь | ВЛ-6 кВ фид.5 от ПС Гремячая-1" | 2017.01.18. | 2017.01.18. | Физический износ. | Перетяжка провода. |
| январь | ВЛ-6 кВ фид.23 от ПС Гремячая-1" | 2017.01.19. | 2017.01.19. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| февраль | ВЛ-6 кВ ф. 23 ПС Гремячая-1 до ТП-ЛПХ-2 | 2017.02.03. | 2017.02.03. | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| февраль | ВЛ-6 кВ фид.23 от ПС Гремячая-1 | 2017.02.06. | 2017.02.06. | Физический износ. | Перетяжка провода |
| май | КЛ-6 кВ ф. 22 ввод в РП-4 | 2017.05.28. | 2017.06.02. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| июнь | ВЛ-6 кВ ф. 5 ПС Гремячая-2 | 2017.06.24. | 2017.06.24. | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. 22 от ПС Гремячая-1 ввод в БРП-4 | 2017.10.29. | 2017.11.01. | Физический износ. | Переразделка муфты. |
| май | ВЛ-6 кВ ф. 7 от ПС Шумиха | 2017.05.11. | 2017.05.11. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода. |
| декабрь | ВЛ-6 кВ ф. 7 от ПС Шумиха | 2017.12.14. | 2017.12.14. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода. |
| декабрь | ВЛ-6 кВ ф.Усьва-3 РП - 500 куб. | 2017.12.14. | 2017.12.15. | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| декабрь | КЛ-6 кВ ф. 29 от ПС Шумиха ввод в ТП-Водозабор | 2017.12.18. | 2017.12.19. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Губахинский район | | | | | |
| февраль | КЛ-10 кВ ф. Северный-1 от ГПП-2 | 2017.02.08. | 2017.02.08. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. 6 Хлебозавод от ПС Губаха уч-к от оп.54/1 до ТП-554 | 2017.04.28. | 2017.04.28. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| май | ВЛ-6 кВ ф. 6 ПС Половинка | 2017.05.25. | 2017.05.25. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| май | ВЛ-6 кВ ф. Октябрёнок от КРУН уч-к от оп.16 до ТП-5352 | 2017.05.26. | 2017.05.26. | Физический износ. | Перетяжка провода |
| май | КЛ-6 кВ ф. 10 от ПС Губаха уч-к от ТП-40 до ТП-44 | 2017.05.03. | 2017.03.05. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| май | КЛ-6 кВ ф. Северный -2 от ГПП-2 уч-к от ТП-217 до ТП-215 | 2017.05.23. | 2017.05.23. | Физический износ. | Установка муфты |
| май | КЛ-6 кВ ф. 23 от ПС Губаха уч-к от ТП-27 до ТП-43 | 2017.05.29. | 2017.05.29. | Физический износ. | Установка муфты |
| май | КЛ-6 кВ ф. 8 от ПС Губаха уч-к от ТП-24 до ТП-28 | 2017.05.31. | 2017.05.31. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | ВЛ-6 кВ ф. Северный-2 от ПС ГПП-2 | 2017.06.14. | 2017.06.14. | Физический износ. | Перетяжка провода |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 4 Елово-2 от ПС Губаха до оп.1 | 2017.06.01. | 2017.06.01. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. Урицкий от ПС Центральная уч-к от ТП-311 до оп.127/26 | 2017.06.19. | 2017.06.19. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. Северный-1 от ГПП-2 уч-ок ТП-206 - ТП-207 | 2017.06.27. | 2017.06.27. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| июль | ВЛ-6 кВ ф. 5 ПС Губаха | 2017.07.16. | 2017.07.16. | Неблагоприятные погодные условия. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 23 от ПС Губаха уч-к от ТП-49 до ТП-25 | 2017.07.15. | 2017.07.15. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| август | КЛ-6 кВ ф. 16 от ПС Губаха до оп.1 | 2017.08.30. | 2017.08.30. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| август | КЛ-6 кВ ф. 8 от ПС Губаха уч-к от ТП-24 до ТП-523 | 2017.08.30. | 2017.08.30. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| октябрь | ВЛ-6 кВ ф. Октябрёнок от КРУН уч-к от оп.16 до ТП-5352 | 2017.10.07. | 2017.10.07. | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф. Северный -1 от ГПП-2 уч-к от ТП-207 до ТП-206 | 2017.11.24. | 2017.11.24. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| декабрь | КЛ-6 кВ ф. Дегтярева от РП-1 уч-к от ТП-12 до ТП-27 | 2017.12.19. | 2017.12.19. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| декабрь | КЛ-6 кВ ф. Северный -1 от ГПП-2 уч-к от ТП-205 до ТП-207 | 2017.12.27. | 2017.12.27. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Кизеловский район | | | | | |
| февраль | ВЛ-6 кВ ф.6 ПС Шахта-6 | 2017.02.06. | 2017.02. 06. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 6 ПС Строитель ТП-46 - ТП-38 | 2017.06.26. | 2017.06.26. | Физический износ. | Установка муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 5 ПС К-Городская ТП-32 - ТП-18 кабель1 | 2017.07.03. | 2017.07.03. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| август | КЛ-6 кВ ф. 5 ПС К-Городская оп.12 - ТП-23 | 2017.08.13. | 2017.08.13. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. 3 ПС Кизел ТП-49 - ТП-48 | 2017.10.11. | 2017.10.11. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. 6 ПС Строитель ТП-46 - ТП-38 | 2017.04.11. | 2017.04.11. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| Лысьвенский район | | | | | |
| май | КЛ-6 кВ ф. 031 уч-к от ТП-121-до ТП-122 | 2017.05.22. | 2017.05.22. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| май | КЛ-6 кВ ф. 314 от РП -3 до ТП- 529 | 2017.05.26. | 2017.05.26. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| май | КЛ-6,0 кВ ф. Свердлова от ОАО АК ЛМЗ до РП-3 | 2017.05.26. | 2017.26.05. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| май | КЛ-10 кВ ф.Кормовище до оп.1 | 2017.05.29. | 2017.05.29. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 021 от ТП -32 до ТП- 129 | 2017.06.01. | 2017.06.01. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 08 от ПС 35/6 Лысьва до РП-1 | 2017.06.25. | 2017.06.25. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| июнь | ПС "Кормовище 35/10 кВ" | 2017.06.04. | 2017.06.04. | Физический износ. | Ремонт вводного КЛ |
| июль | ВЛ-6 кВ ф.131 от ТП-8 до ТП-22 | 2017.07.16. | 2017.07.16. | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 033 от ТП -123 до ТП-28 | 2017.07.21. | 2017.07.21. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| август | ВЛ-6 кВ ф. 39 от РП-3 уч-ок ТП-39 - ТП-95 | 2017.08.30. | 2017.08.30. | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| сентябрь | КЛ-6,0 кВ ф. Зарека от ОАО АК ЛМЗ до РП-3 | 2017.09.08. | 2017.09.08. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| сентябрь | ВЛ-6 кВ РП-3 ф.313 до ТП-579 | 2017.09.10. | 2017.09.10. | Неблагоприятные погодные условия. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| апрель | КЛ-6 кВ ф.17 от РП-1 ввод в ТП-80 | 2017.04.09. | 2017.09.04. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| октябрь | ВЛ-6 кВ ф. 05 от ТП-201 до ТП-203 | 2017.10.07. | 2017.10.07. | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| июль | ВЛ-6 кВ ф.101 ПС ЛМЗ на участке ТП-49 - оп.№128 | 2017.07.10. | 2017.07.10. | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| декабрь | КЛ-6 кВ ф. 021 от ТП -62 до ТП- 27 | 2017.12.30. | 2017.12.30. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф. 031 от ТП -121 до ТП- 122 | 2017.11.30. | 2017.11.30. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| декабрь | КЛ-6 кВ ф. 021 от ТП-28 до ТП-62 | 2017.12.08. | 2017.12.08. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| декабрь | ВЛ-6 кВ ф.131 от РП-1 | 2017.12.14. | 2017.12.14. | Неблагоприятные погодные условия. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| Очерский район | | | | | |
| февраль | ВЛ-10кВ ф. 4 ПС Павловская оп. 72 | 2017.02.12. | 2017.02.12. | Физический износ. | Перетяжка провода |
| февраль | КЛ-10 кВ ф.14 ПС Очер уч-к ТП -12- ТП-11 | 2017.02.12. | 2017.02.21. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | ВЛ-6 кВ ф. 4 ПС Павловская | 2017.06.28. | 2017.06.28. | Неблагоприятные погодные условия. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| сентябрь | КЛ-10 кВ ф.14 ПС Очер уч-к ТП-10 до ТП-44 | 2017.09.15. | 2017.09.16. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| октябрь | ВЛ-10 кВ ф. 14 ПС Очер | 2017.10.31. | 2017.10.31. | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| Чайковский район | | | | | |
| февраль | ВЛ-10 кВ ф. 620 от РП-6 уч-к ТП-101 - ТП-111 | 2017.02.13. | 2017.02.13. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| февраль | КЛ-10 кВ ф. 24 ПС Завьялова уч-к от ТП-43 до оп. № \_ (в сторону ТП-44) | 2017.02.23. | 2017.02.23. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| март | КЛ-10 кВ ф. 19 от ПС Сайгатка ввод в ТП-126 | 2017.03.09. | 2017.03.09. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 309 от РП-3 уч-ок ТП-115 - ТП-65 | 2017.04. 23. | 2017.04.23. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 506 от РП-5 уч-к от ТП-165 до ТП-63 (2 с. ш.) | 2017.04.28. | 2017.04.28. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сайгатка ввод в ТП-142 | 2017.04.28. | 2017.28.04. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| май | ВЛ-10 кВ ф. 19 ПС Островная | 2017.05.03. | 2017.05.03. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| май | КЛ-10 кВ ф. 5 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-126 до ТП-120 | 2017.05.09. | 2017.05.09. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| май | КЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сайгатка до опоры №1 (в сторону ТП-126) | 2017.05.14. | 2017.05.14. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июнь | ВЛ-10 кВ ф. 517 от РП-5 | 2017.06.25. | 2017.06. 25. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| июнь | КЛ-10 кВ ф. 8 ПС Заря до ТП-35 | 2017.06.04. | 2017.06.04. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июнь | КЛ-10 кВ ф. 109 уч-к от РП-1 уч-ок ТП-233 - ТП-14 | 2017.06.15. | 2017.06. 15. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июнь | КЛ-10 кВ ф. 31 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-89 до ТП-92 | 2017.06.15. | 2017.06.15. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июнь | КЛ-10 кВ ф. 19 от ПС КШТ до РП-2 (РУ-10 кВ I с.ш.) | 2017.06.25. | 2017.06.25. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июнь | КЛ-10 кВ ф. 29 ПС Завьялова до оп. 1 | 2017.06.28. | 2017.06.28. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 13 ПС Сайгатка | 2017.07.12. | 2017.07.12. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 5 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-100 до ТП-565 | 2017.07.18. | 2017.07.18. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| август | ВЛ-10 кВ ф. 26 ПС КШТ | 2017.08.07. | 2017.07.08. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| февраль | КЛ-10 кВ ф. 411 от РП-4 уч-к от ТП-166 до ТП-171 | 2017.02.08. | 2017.02.08. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| август | КЛ-10 кВ ф. 31 ПС Сайгатка уч-к от ТП-41 до ТП-89 | 2017.08.10. | 2017.08.10. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| август | КЛ-10 кВ ф. 31 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-125 до ТП-110 | 2017.08.10. | 2017.08.10. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| август | КЛ-10 кВ ф. 29 ПС Завьялова уч-ок ТП-230 - ТП-231 | 2017.08.15. | 2017.08.15. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| август | КЛ-10 кВ ф. 506 от РП-5 уч-к ТП-52 -ТП-63 - ТП-149 | 2017.08.22. | 2017.08.22. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| сентябрь | КЛ-10 кВ ф. 24 ПС Завьялова ввод в ТП-43 | 2017.09.09. | 2017.09.09. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| октябрь | ВЛ-10 кВ ф. 1 от ПС КШТ уч-к от оп. №\_\_\_ до ТП-5188 | 2017.10.06. | 2017.10.06. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| октябрь | ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС Островная | 2017.10.07. | 2017.10.07. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| октябрь | ВЛ-10 кВ ф. 25 от ПС КШТ | 2017.10.12. | 2017.10.12. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| октябрь | ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС Заря | 2017.10.31. | 2017.10.31. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| февраль | КЛ-10 кВ ф. 19 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-167 до ТП-39 | 2017.02.10. | 2017.02.10. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| октябрь | КЛ-10 кВ ф. 305 РП-3 до опоры №1 (в сторону ТП-5132) | 2017.10.09. | 2017.10.09. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| октябрь | КЛ-10 кВ ф. 413 уч-к от РП-4 до ЦТП-3 | 2017.10.09. | 2017.10.09. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| ноябрь | КЛ-10 кВ ф. 2 ПС Сайгатка до РУ-202 | 2017.11.07. | 2017.11.07. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| ноябрь | КЛ-10 кВ ф. 25 ПС КШТ уч-ок от оп.27 в ст. ТП-194 | 2017.11.29. | 2017.11.29. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| декабрь | ВЛ-10 кВ ф. 26 ПС КШТ | 2017.12.12. | 2017.12.12. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| декабрь | ВЛ-10 кВ ф. 48 ПС КШТ | 2017.12.14. | 2017.12.14. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| декабрь | КЛ-10 кВ ф. 307 от РП-3 уч-к от ТП-6 до ТП-20 | 2017.12.29. | 2017.12.29. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |

**Сводные данные об аварийных отключениях за 2017г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория** |  | **ВЛ** | | | | **КЛ** | | |  | **РП, ТП** | | | **Сумма** |
| **Аварии** | | **Отказы, кВ** | | | **Аварии** | **Отказы, кВ** | | **Аварии** |  | **Отказы, кВ** | |
| **35** | **6-10** | **0,4** | **6-10** | **0,4** | **35** | **6-10** | **0,4** |
| шт | | шт. | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт |
| Александровский район | - | | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | **3** |
| Горнозаводской район | - | | - | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | **12** |
| Гремячинский район | - | | - | 11 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | **14** |
| Губахинский район | - | | - | 5 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | **20** |
| Кизеловский район | - | | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | **6** |
| Лысьвенский район | - | | - | 6 | - | - | 12 | - | - | 1 | - | - | **19** |
| Очерский район | - | | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | **5** |
| пос. Суксун | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| г. Чайковский | - | | - | 10 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | **36** |
| **Итого :** | **-** | | **-** | **42** | **-** | **-** | **72** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | **115** |

**Данные об аварийных отключениях за 2017 г. (пообъектно) по Республике Удмуртия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Диспетчерское наименование поврежденного объекта или оборудования | Дата повреждения | Дата окончание ремонта | Причина повреждения | Мероприятия по устранению |
| п. Новый | | | | |  |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 25 (ввод 2) от ЗТП-3 | 11.03.2017 | 11.03.2017 | Физический износ. | Переразделка муфты |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. ООО "РСУ-СЕРВИС" от ЗТП-4 | 24.03.2017 | 24.03.2017 | Физический износ. | Переразделка муфты |
|  | ВЛ-6 кВ ф.1 РП-1 отпайка до КТП-5 | 12.01.2017 | 12.01.2017 | Физический износ. | Перетяжка провода |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Центральная от КТП-6 | 24.01.2017 | 24.01.2017 | Физический износ. | Перетяжка провода |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. пер.Вишневый-пер. Цветочный от КТП-1 | 15.02.2017 | 15.02.2017 | Физический износ. | Перетяжка провода |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Энергетиков-Парковая (ф.5) от КТП-3 | 10.03.2017 | 10.03.2017 | Физический износ. | Перетяжка провода |
|  | ЗТП-1 | 25.03.2017 | 25.03.2017 | Физический износ. | Ремонт рубильника |
|  | КЛ-0,4 кВ ввод в Чайковского, 13 от ЗТП-514 | 02.04.2017 | 02.04.2017 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. пер. Зеленый от КТП-5 | 15.04.2017 | 15.04.2017 | Физический износ. | Переразделка муфты |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. ул. Энергетиков-Парковая (ф. 5) от КТП-3 | 25.04.2017 | 25.04.2017 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. пер.Вишневый-пер. Цветочный от КТП-1 | 11.05.2017 | 11.05.2017 | Физический износ. | Переразделка муфты |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 28 (ввод №1) от ЗТП-4 | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Физический износ. | Переразделка муфты |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 20 от ЗТП-3 | 15.06.2017 | 15.06.2017 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
|  | КЛ-6 кВ ф. 3 от РП-1 до ЗТП-1 | 21.06.2017 | 21.06.2017 | Физический износ. | Переразделка муфты |
|  | ВЛ-6 кВ ф.16 РП-1 "Камский завод ЖБИиК" (в сторону РП-1) | 04.04.2017 | 04.04.2017 | Физический износ. | Перетяжка провода |
|  | ВЛ-6 кВ ф.15 ПС "Волковская" до ЗТП-514 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | Физический износ. | Перетяжка провода |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Восточная от КТП-6 | 12.07.2017 | 12.07.2017 | Физический износ. | Перетяжка провода |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Южная-пер. Сиреневый от КТП-1 | 27.07.2017 | 27.07.2017 | Физический износ. | Перетяжка провода |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 26 (ввод 2) от ЗТП-3 | 02.08.2017 | 02.08.2017 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Калашникова-Таежная (ф.3) от КТП-2 | 25.07.2017 | 25.07.2017 | Физический износ. | Перетяжка провода |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Детский сад №1 ввод 1 от ЗТП-1 | 06.09.2017 | 06.09.2017 | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 17 от ЗТП-2 | 25.09.2017 | 25.09.2017 | Физический износ. | Перетяжка провода |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 2 от ЗТП-1 | 31.10.2017 | 31.10.2017 | Физический износ. | Переразделка муфты |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 25 (ввод 2) от ЗТП-3 | 05.11.2017 | 05.11.2017 | Физический износ. | Переразделка муфты |
|  | КЛ-0,4 кВ ф. ул. Калашникова-Энергетиков (ф.3) от КТП-3 | 29.10.2017 | 29.10.2017 | Физический износ. | Переразделка муфты |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Энергетиков от КТП-1 | 05.11.2017 | 05.11.2017 | Физический износ. | Перетяжка провода |