**Данные об аварийных отключениях за 2018 г. (пообъектно) по Пермскому краю**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Диспетчерское наименование поврежденного объекта или оборудования | Дата повреждения | Дата окончание ремонта | Причина повреждения | Мероприятия по устранению |
| Александровский район | | | | | |
| февраль | ВЛ-6 кВ ф. 9 ПС Александровск | 2018.02.09. | 2018.02.09. | Физический износ. | Перетяжка провода. |
| март | ВЛ-10 кВ ф. Чикман ПС Шубино ввод в ТП-1 | 2018.03.23. | 2018.03.23. | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| май | ВЛ-6 кВ ф. 11 от РП-1 уч-к ТП-23 до ТП29 | 2018 .05. 15. | 2018.05.15. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода. |
| май | ВЛ-6 кВ ф. Талый от ПС Коспаш-3 35/6 уч-к от оп.1 до ТП-62 п.Талый | 2018.05.22. | 2018.05.22. | Неблагоприятные погодные условия. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 15 от РП-1 до ТП-15 | 2018.07.09. | 2018.07.09. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| август | КЛ-6 кВ ф. 11 от РП-1 уч-к от ТП-20 до ТП-24 | 2018.08.19. | 2018.08.19. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| Горнозаводский район | | | | | |
| март | ТП-1, тр-ор 320 кВА | 2018.03.19. | 2018.03.19. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| май | КЛ-6 кВ ф.20 ПС ГКС уч-к ТП-32 - ТП-31 ввод-1 | 2018.05.01. | 2018.05.01. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф.19 ПС ГКС уч-к оп.1-ТП-12 | 2018.07.04. | 2018.07.04. | Физический износ. | Установка муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф.20 ПС ГКС уч-к ТП-32 - ТП-31 ввод-1 | 2018.07.04. | 2018.07.04. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф.17 ПС Н.Пашия ТП-7-ТП-37 | 2018.07.04. | 2018.07.04. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф.ЛЭП-2 ПС Ст. Пашия уч-к оп.250-ТП-3 | 2018.07.11. | 2018.07.11. | Физический износ.. | Установка муфты |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф.17 ПС Н.Пашия ТП-6-ТП-4 | 2018.09.21. | 2018.09.21. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф.19 ПС ГКС уч-к оп.42-ТП-18 | 2018.09.29. | 2018.09.29. | Физический износ. | Установка муфты |
| октябрь | ВЛ-6 кВ ф.Посёлок ПС "Шахта Рудная" | 2018.10.09. | 2018.10.09. | Неблагоприятные погодные условия. | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| Гремячинский район | | | | | |
| январь | ВЛ-6 кВ фид.7 от ПС "Шумиха" | 2018.01.08 | 2018.01.08 | Неблагоприятные погодные условия | Перетяжка провода. |
| январь | ВЛ-6 кВ фид.4 от ПС "Гремячая-2" | 2018.01.09 | 2018.01.09 | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| январь | ВЛ-6 кВ фид.7 от ПС Шумиха | 2018.01.15 | 2018.01.15 | Неблагоприятные погодные условия | Перетяжка провода |
| январь | ВЛ-6 кВ фид.7 от ПС Шумиха | 2018.01.23 | 2018.01.23 | Неблагоприятные погодные условия | Перетяжка провода. |
| март | ВЛ-6 кВ ф. 7 от ПС Шумиха | 2018.03.01. | 2018.03.01. | Неблагоприятные погодные условия | Перетяжка провода |
| март | ВЛ-6 кВ ф. 7 ПС Шумиха | 2018.03.31. | 2018.03.31. | Неблагоприятные погодные условия | Выправка опоры. Перетяжка провода. |
| апрель | ВЛ-6 кВ ф. 11 ПС Усьва | 2018.04.07. | 2018.04.07. | Неблагоприятные погодные условия | Перетяжка провода |
| май | ВЛ-6 кВ ф. 12 от ПС Гремячая-2 | 2018.05.15. | 2018.05.15. | Неблагоприятные погодные условия | Перетяжка провода |
| май | КЛ-6 кВ ф. 29 ПС Шумиха | 2018.05.17. | 2018.05.17. | Физический износ. | Установка муфты |
| июнь | ВЛ-6 кВ ф. 7 ПС Шумиха | 2018.06.06. | 2018.06.06. | Физический износ. | Переразделка муфты. |
| июль | ВЛ-6 кВ ПС Гремячая-2 | 2018.07.04. | 2018.07.04. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода. |
| август | ВЛ-6 кВ ф. 7 ПС Шумиха | 2018.08.03. | 2018.08.03. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода. |
| август | КЛ-6 кВ ф. 22 ПС Шумиха | 2018.08.22. | 2018.08.22. | Физический износ. | Переразделка муфты. |
| октябрь | ВЛ-6 кВ ф. 22 ПС Шумиха | 2018.10.17. | 2018.10.17. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода. |
| декабрь | ВЛ-6 кВ ф. 5 ПС Гремячая-1 | 2018.12.06. | 2018.12.07. | Физический износ. | Перетяжка провода. |
| Губахинский район | | | | | |
| февраль | КЛ-6 кВ ф. Баня от РП-1 до ТП-11 | 2018.02.17. | 2018.02.17. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| февраль | ВЛ-6 кВ ф. Поселок ПС Тогур | 2018.02.22. | 2018.02.22. | Неблагоприятные погодные условия | Перетяжка провода |
| февраль | ВЛ-6 кВ ф. Бункер ПС Тогур уч-ок ТП-5108 - ТП-5111 | 2018.02.26. | 2018.02.26. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| март | ВЛ-6 кВ ф. 6 Хлебозавод от ПС Губаха уч-к от оп.1 до оп.43 (в сторону ТП-533) | 2018.03.07. | 2018.03.07. | Неблагоприятные погодные условия | Перетяжка провода |
| март | КЛ-6 кВ ф. 7 от ПС Губаха уч-к от ТП-36 до ТП-51 | 2018.03.30. | 2018.03.30. | Физический износ. | Установка муфты |
| март | ТП-30, РУ-6 кВ | 2018.03.27. | 2018.03.27. | Физический износ. | Установка муфты |
| март | ТП-103, тр-ор 180 кВА | 2018.03.14. | 2018.03.14. | Физический износ. | Установка муфты |
| апрель | КЛ-6 кВ ф. Северный -2 от ГПП-2 уч-к от ТП-202 до ТП-204 (2 шт) | 2018.04.05. | 2018.04.05. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| май | КЛ-6 кВ ф. Северный -1 от ГПП-2 уч-к от ТП-205 до ТП-207 | 2018.05.08. | 2018.05.08. | Физический износ. | Установка муфты |
| май | КЛ-6 кВ ф. 23 от ПС Губаха уч-к от ТП-35 до ТП-580 | 2018.05.23. | 2018.05.23. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. Бункер от ПС Тогур уч-к от оп.20 до оп.21 (в сторону ТП-105) | 2018.06.17. | 2018.06.17. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 25 от ПС Губаха уч-к от ТП-578 до ТП-516 | 2018.06.21. | 2018.06.21. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. Больничный городок РП-1 уч-к от ТП-18 до ТП-508 | 2018.06.22. | 2018.06.22. | Физический износ. | Установка муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. Районные потребители от ПС Тогур уч-к от оп.91/1 до ТП-2 | 2018.07.04. | 2018.07.04. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. Северный -2 от ГПП-2 уч-к от ТП-202 до ТП-204 (2 шт) | 2018.07.06. | 2018.07.06. | Физический износ. | Установка муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 16 от ПС Губаха уч-к от ТП-48 до ТП-539 | 2018.07.19. | 2018.07.19. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. Северный -1 от ГПП-2 уч-к от ТП-207 до ТП-206 | 2018.07.26. | 2018.07.26. | Физический износ. | Установка муфты |
| август | КЛ-6 кВ ф. 10 от ПС Губаха ввод в ТП-44 | 2018.08.08. | 2018.08.08. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| август | КЛ-6 кВ ф. 8 от ПС Губаха уч-к от ТП-24 до ТП-28 | 2018.08.08. | 2018.08.08. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| август | КЛ-6 кВ ф. Районные потребители от ПС Тогур до оп.1 (2 КЛ) | 2018.08.19. | 2018.08.19. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| август | КЛ-6 кВ ф. Северный -1 от ГПП-2 уч-к от ТП-207 до ТП-206 | 2018.08.22. | 2018.08.23. | Физический износ. | Установка муфты |
| сентябрь | КЛ-6 кВ ф. 16 от ПС Губаха уч-к от ТП-48 до ТП-539 | 2018.09.18. | 2018.09.18. | Физический износ. | Установка муфты |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. Посёлок от ПС Тогур до оп.1 | 2018.10.21. | 2018.10.21. | Физический износ. | Установка муфты |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. 10 от ПС Губаха ввод в ТП-44 | 2018.10.30. | 2018.10.30. | Физический износ. | Установка муфты |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф. СППУ-13 ПС Губаха ТП-48 - ТП-539 | 2018.11.09. | 2018.11.09. | Физический износ. | Установка муфты |
| декабрь | ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Гидролизная, ТП-396 | 2018.12.17. | 2018.12.17. | Физический износ. | Перетяжка провода |
| Кизеловский район | | | | | |
| август | КЛ-6 кВ ф. 12 ПС Кизел ввод в ТП-45 | 2018.08.27. | 2018.08.27. | Физический износ. | Установка муфты |
| август | КЛ-6 кВ ф. 10 ПС Коспашь -1 уч-к ТП-5407-ТП-412 | 2018.08.31. | 2018.08.31. | Физический износ. | Установка муфты |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф. 6 ПС Кизел оп4 - ТП-80 | 2018.11.19. | 2018.11.19. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| Лысьвенский район | | | | | |
| февраль | ПС "Кормовище 35/10" | 2018.02.19. | 2018.02.19. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| март | ПС Невидимка 35/6 РУ-6 кВ | 2018.03.15. | 2018.03.15. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| апрель | КЛ-6 кВ ТП-89 - ТП-13 | 2018.04.11. | 2018.04.11. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| апрель | КЛ-6 кВ РП-2 - РП-3 | 2018.04.11. | 2018.04.11. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| май | ВЛ-6 кВ ф. 05 от ТП-201 до ТП-203 | 2018.05.22. | 2018.05.22. | Неблагоприятные погодные условия | Перетяжка провода |
| май | КЛ-6 кВ ф. 031 от ТП -121 до ТП- 122 | 2018.05.19. | 2018.05.19. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| май | ВЛ-10 кВ ф. 1 отпайка от оп. 120 до ТП-210 | 2018.06.05. | 2018.06.05. | Неблагоприятные погодные условия | Перетяжка провода |
| июнь | ВЛ-10 кВ ф. 1 от ПС Кормовище до ТП-214 (уч. от оп. 1 до оп. 47) | 2018.06.20. | 2018.06.20. | Неблагоприятные погодные условия | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 408 от ТП-111 до ТП- 112 | 2018.06.17. | 2018.06.17. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. 212 от ТП-592 до ТП-141 | 2018.06.18. | 2018.06.18. | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| июнь | КЛ-6 кВ ф. Сокол от ПС Каменный лог до оп. № 1 | 2018.06.26. | 2018.06.26. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 031 от ТП-146 до ТП-121 | 2018.07.01. | 2018.07.01. | Физический износ | Установка муфты |
| июль | КЛ-6 кВ ф. 313 от РП-3 выход с ТП-39 | 2018.07.09. | 2018.07.09. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| август | КЛ-6 кВ ф.29 РП-2 - РП-3 | 2018.08.23. | 2018.08.23. | Физический износ. | Установка муфты |
| август | КЛ-6 кВ ф. 033 от ТП-24 до ТП-46 | 2018.08.23. | 2018.08.23. | Физический износ. | Установка муфты |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. 07 ввод в ТП-35 | 2018.10.19. | 2018.10.19. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. 021 от ПС 35/6 Лысьва до ТП -124 | 2018.10.22. | 2018.10.22. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| октябрь | КЛ-6 кВ ф. 031 от ТП-146 до ТП-121 | 2018.10.23. | 2018.10.23. | Физический износ. | Переразделка муфты |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф. 214 РП-2 - РП-3 | 2018.11.07. | 2018.11.07. | Физический износ | Установка муфты |
| ноябрь | КЛ-6 кВ ф. 031 от ТП-146 до ТП-121 | 2018.11.17. | 2018.11.17. | Физический износ. | Установка муфты |
| декабрь | ТП-76 | 2018.12.20. | 2018.12.20. | Физический износ. | Замена выключателя нагрузки |
| Очерский район | | | | | |
| февраль | КЛ-10 кВ ф. 1 от ПС Заводская ввод в Ст.ЦРП | 2018.02.11. | 2018.02.11. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| апрель | ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС Очер ввод в ТП-72 | 2018.04.24. | 2018.04.24. | Неблагоприятные погодные условия | Перетяжка провода |
| апрель | КЛ-10кВ ф. 10 ПС Лужково от ТП-63 до ТП-557 | 2018.04.24. | 2018.04.24. | Физический износ. | Переразделка концевой муфты |
| май | ВЛ-10 кВ ф. 14 ПС Очер | 2018.05.30. | 2018.05.30. | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| июнь | ВЛ-10кВ ф.2 ПС Верещагино от ТП-5607 до ТП-5606 | 2018.06.20. | 2018.06.20. | Физический износ. | Выправка опоры. Перетяжка провода |
| июнь | КЛ-10 кВ ф. 5 ПС Верещагино ввод в ТП-5684 | 2018.06.20. | 2018.06.20. | Физический износ. | Установка муфты |
| июнь | КЛ-10 кВ ф. 10 ПС Верещагино от ТП-5635 до ТП-5662 | 2018.06.29. | 2018.06.29. | Физический износ. | Установка муфты |
| сентябрь | КЛ-10 кВ ф. 5 ПС Верещагино уч-ок ТП-5636 - ТП-5603 | 2018.09.15. | 2018.09.15. | Физический износ. | Установка муфты |
| Суксунский район | | | | | |
| июнь | ТП-114, РУ-10 кВ | 2018.06.06. | 2018.06.06. | Физический износ. | Замены выключателя нагрузки |
| июнь | ТП-376, РУ-10 кВ | 2018.06.28. | 2018.06.28. | Физический износ. | Замены выключателя |
| июнь | ТП-176, РУ-10 кВ | 2018.06.28. | 2018.06.28. | Физический износ. | Замены выключателя |
| Чайковский район | | | | | |
| январь | КЛ-10 кВ ф. 305 РП-3 до опоры №1 (в сторону ТП-5132) | 2018.01.15 | 2018.01.15 | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| январь | КЛ-10 кВ ф. 29 ПС Завьялова до оп.1 | 2018.01.21 | 2018.01.21 | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| февраль | ВКЛ-10 кВ ф. 5 ПС Завьяловская | 2018.02.20. | 2018.02.20. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| февраль | ВЛ-10 кВ ф. 26 ПС КШТ | 2018.02.20. | 2018.02.20. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| февраль | ПС Заря яч.12 | 2018.02.27. | 2018.02.27. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| март | ВЛ-10 кВ ф. 519 от РП-5 уч-ок ТП-232 в ст. ТП-152 | 2018.03.17. | 2018.03.17. | Неблагоприятные погодные условия. | Переразделка кабельной муфты |
| март | ТП-149, РУ-10 кВ, КЛ ввод на Т1 | 2018.03.17. | 2018.03.17. | Физический износ. | Перетяжка провода |
| апрель | ВЛ-10 кВ ф. 26 ПС КШТ | 2018.04.16. | 2018.04.16. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| апрель | КЛ-10 кВ ф. 112 от РП-1 уч-к от ТП-7 до ТП-34 | 2018.04.17. | 2018.04.17. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| май | КЛ-10 кВ ф. 307 от РП-3 уч-к от ТП-24 до оп. №\_\_\_\_ (в сторону ТП-25) | 2018.05.08. | 2018.05.08. | Физический износ. | Перетяжка провода |
| июнь | КЛ-10 кВ ф.605 РП-6 ввод в РУ-1А | 2018.06.04. | 2018.06.04. | Физический износ. | Установка муфты |
| июнь | КЛ-10 кВ ф. 312 РП-3 до ТП-67 | 2018.06.05. | 2018.06.05. | Физический износ. | Установка муфты |
| июнь | КЛ-10 кВ ф. 19 от ПС Сайгатка уч-к от оп. 5 до оп. 6 | 2018.06.17. | 2018.06.17. | Физический износ. | Установка муфты |
| июнь | ТП-98 РУ-10 кВ | 2018.06.23. | 2018.06.23. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июнь | ТП-142 РУ-10 кВ | 2018.06.25. | 2018.06.25. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июнь | ТП-14 РУ-10 кВ | 2018.06.26. | 2018.06.26. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июнь | ТП-231, РУ-10 кВ | 2018.06.27. | 018.06.27. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июнь | ТП-201, РУ-10 кВ | 2018.06.27. | 2018.06.27. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 110 от РП-1 уч-к от ТП-157 до ТП-70 | 2018.07.10. | 2018.07.10. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | КЛ-10 кВ ф. 19 от ПС Сайгатка уч-к от оп. №\_\_\_\_ до ТП-5150 | 2018.07.12. | 2018.07.12. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| сентябрь | КЛ-10 кВ ф. 8 уч-к от ПС Заря до РУ-2А | 2018.09.20. | 2018.09.20. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| октябрь | КЛ-10 кВ ф. 31 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-92 до ТП-57 | 2018.10.18. | 2018.10.18. | Физический износ. | Установка муфты |
| октябрь | КЛ-10 кВ ф. 31 от ПС Сайгатка уч-к от ТП-89 до ТП-92 | 2018.10.18. | 2018.10.18. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| ноябрь | КЛ-10 кВ ф. 20 уч-к от ПС Сайгатка до опоры №1 (в сторону РП-1, РУ-10 кВ II с.ш.) | 2018.11.02. | 2018.11.02. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| ноябрь | КЛ-10кВ ф. 24 ПС Завьялова ввод в ТП-174 | 2018.11.07. | 2018.11.07. | Неблагоприятные погодные условия. | Установка муфты |
| ноябрь | КЛ-10 кВ ф. 44 уч-к от ПС КШТ до РП-2 (РУ-10 кВ II с.ш.) | 2018.11.14. | 2018.11.14. | Неблагоприятные погодные условия. | Установка муфты |
| ноябрь | КЛ-10 кВ ф. 411 от РП-4 уч-к от ТП-5234 до ТП-171 | 2018.11.24. | 2018.11.24. | Неблагоприятные погодные условия. | Установка муфты |
| ноябрь | КЛ-10 кВ ф. 307 от РП-3 уч-к от ТП-6 до ТП-20 | 2018.11.27. | 2018.11.27. | Неблагоприятные погодные условия. | Установка муфты |
| декабрь | ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС Островная | 2018.12.08. | 2018.12.08. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |

**Сводные данные об аварийных отключениях за 2018г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территория** |  | | **ВЛ** | | | **КЛ** | | |  | **РП, ТП** | | | **Сумма** |
| **Аварии** | **Отказы, кВ** | | | | **Аварии** | **Отказы, кВ** | | **Аварии** |  | **Отказы, кВ** | |
| **35** | | **6-10** | **0,4** | **6-10** | **0,4** | **35-110** | **6-10** | **0,4** |
| шт | шт. | | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт | шт |
| Александровский район | - | - | | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | **6** |
| Горнозаводской район | - | - | | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | **9** |
| Гремячинский район | - | - | | 13 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | **15** |
| Губахинский район | - | - | | 4 | - | - | 20 | - | - | - | 2 | - | **26** |
| Кизеловский район | - | - | | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | **3** |
| Лысьвенский район | - | - | | 3 | - | - | 15 | - | - | 2 | 1 | - | **21** |
| Очерский район | - | - | | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | **8** |
| пос. Суксун | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | **3** |
| г. Чайковский | - | - | | 5 | - | - | 17 | - | - | 1 | 6 | - | **29** |
| **Итого :** | **-** | **-** | | **39** | **-** | **-** | **65** | **-** | **-** | **3** | **13** | **-** | **120** |

**Данные об аварийных отключениях за 2018 г. (пообъектно) по Республике Удмуртия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Диспетчерское наименование поврежденного объекта или оборудования | Дата повреждения | Дата окончание ремонта | Причина повреждения | Мероприятия по устранению |
| п. Новый | | | | |  |
| февраль | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Чайковского, 5 от ЗТП-514 | 2018.02.11. | 2018.02.11. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| февраль | ВЛ-0,4 кВ ф. пер. Лазурный от КТП-5 | 2018.02.24. | 2018.02.24. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| март | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Калашникова-Таежная (ф.3) от КТП-2 | 2018.03.15. | 2018.03.15. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| март | КЛ-0,4 кВ ф. ул. Энергетиков от КТП-1 | 2018.03.20. | 2018.03.20. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| апрель | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Южная-пер. Сиреневый от КТП-1 | 2018.04.10. | 2018.04.10. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| апрель | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Калашникова-Таежная (ф.4) от КТП-3 | 2018.04.15. | 2018.04.15. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| апрель | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Волковская от ЗТП-514 | 2018.04.24. | 2018.04.24. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. пер.Вишневый-пер. Цветочный от КТП-1 | 2018.05.22. | 2018.05.22. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| май | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Энергетиков-Парковая (ф.5) от КТП-3 | 2018.05.31. | 2018.05.31. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| июль | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Центральная от КТП-6 | 2018.07.10. | 2018.07.10. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| июль | ЗТП-2 | 2018.07.16. | 2018.07.16. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| июль | ВЛ-0,4 кВ ф. ФОК от КТП-5 | 2018.07.26. | 2018.07.26. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| август | ВЛ-0,4 кВ ф.Полевая - Чайковского,7-13 от ЗТП-514 | 2018.08.01. | 2018.08.01. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| август | ВЛ-0,4 кВ ф. Строителей, 17 от ЗТП-2 | 2018.08.15. | 2018.08.15. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| август | ВЛ-0,4 кВ ф. пер. Зеленый от КТП-5 | 2018.08.29. | 2018.08.29. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| сентябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Волковская от ЗТП-514 | 2018.09.06. | 2018.09.06. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| сентябрь | ЗТП-1 | 2018.09.14. | 2018.09.14. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| сентябрь | ЗТП-3 | 2018.09.20. | 2018.09.20. | Физический износ. | Переразделка кабельной муфты |
| октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Калашникова-Таежная (ф.4) от КТП-3 | 2018.10.15. | 2018.10.15. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| октябрь | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Победы от КТП-6 | 2018.10.19. | 2018.10.19. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| декабрь | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Чайковского, 5 от ЗТП-514 | 2018.12.05. | 2018.12.05. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |
| декабрь | ВЛ-0,4 кВ ф. пер. Зеленый от КТП-5 | 2018.12.17. | 2018.12.17. | Неблагоприятные погодные условия. | Перетяжка провода |