## 1.1
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
Год | Количество потребителей услуг сетевой организации | Количество Юридических лиц | Количество Физических лиц | Количество точек учета всего | Количество ТУ юридических лиц | Количество ТУ физических лиц | ТУ ВН | ТУ СН1 | ТУ СН2 | ТУ НН
2015 | 137337 | 4219 | 133118 | 152897 | 11660 | 141237 | 1 | 15 | 2198 | 150683
2014 |  |  |  | 152864 | 11111 | 141753 | 1 | 15 | 1954 | 150894
Динамика |  |  |  | 33 | 549 | -516 | 0 | 0 | 244 | -211

## 1.2
1.2 Количество потребителей услуг сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
| 2015 | 2014 | Динамика
Количество точек всего | 152897 | 152864 | 33
в т.ч. ПУ Физ ЛИЦ | 135286 | 129173 | 6113
в т.ч. ПУ Юр лиц | 6610 | 6657 | -47
в т.ч. ПУ на вводе в МЖД | 2302 | 1832 | 470
в т.ч. ПУ с возможностью дистанционного сбора данных | 28252 | 28252 | 0

## 1.3
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.
N | объект | ед. изм | Значение показателя, годы
|  |  | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВЛ | км | 2844.9 | 2897.9 | -1.863%
1.1 | ВЛ-0,4 | км | 1816.9 | 1858.855 | -2.309%
1.2 | ВЛ-6(10) | км | 991.5 | 1003.3 | -1.19%
1.3 | ВЛ-35 | км | 36.6 | 36.6 | 0%
2 | КЛ | км | 903 | 898.8 | 0.4651%
2.1 | КЛ-0,4 | км | 469.6 | 454.9 | 3.13%
2.2 | КЛ-6(10) | км | 433.4 | 443.9 | -2.423%
3 | Подстанции | шт | 1073 | 1145 | -6.71%
3.1 | ПС-110 кВ | шт | 0 | 1 | 100%
3.2 | ПС-35 кВ | шт | 4 | 5 | -25%
3.3 | ПС-6(10) кВ | шт | 1069 | 1139 | -6.548%

## 1.4
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.
N | объект | ед. изм | Значение показателя, годы
|  |  | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВЛ |  |  |  | 0
1.1 | ВЛ-0,4 | % | 76% | 74.78% | -1.222%
1.2 | ВЛ-6(10) | % | 65.7% | 65.1% | -0.6%
1.3 | ВЛ-35 | % | 38% | 40% | 2%
2 | КЛ
2.1 | КЛ-0,4 | % | 82.89% | 83.22% | 0.3333%
2.2 | КЛ-6(10) | % | 83.3% | 83.5% | 0.2%
3 | Подстанции
3.1 | ПС-110 кВ | % | 62.8% | 62.8% | 0%
3.2 | ПС-35 кВ | % | 62.8% | 62.8% | 0%
3.3 | ПС-6(10) кВ | % | 62.8% | 62.8% | 0%

## 2.1
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI)
1.1. | ВН (110 кВ и выше)
1.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
1.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 29.4559 | 29.0863 | -0.36962
1.4. | НН (до 1 кВ)
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI)
2.1. | ВН (110 кВ и выше)
2.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
2.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0.22211 | 0.20554 | -0.016564
2.4. | НН (до 1 кВ)
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI план)
3.1. | ВН (110 кВ и выше)
3.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
3.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
3.4. | НН (до 1 кВ) | 196.3737 | 182.75 | -13.6236
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI план)
4.1. | ВН (110 кВ и выше)
4.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
4.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
4.4. | НН (до 1 кВ) | 0.042979 | 0.040238 | -0.002741
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0

## 2.2
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
№ | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, (ПSAIDI) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, (ПSAIFI) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (ПSAIDI план) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (ПSAIFI план) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  | 28 | 32 | точки | Псаиди | Псаифи |  | саиди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | МУП "Коммунальные электросети" г. Александровск |  |  | 0.98623 |  |  |  | 0.073599 |  |  |  |  | 10.2346 |  |  |  | 0.037978 | 0.00051953 | 1. Увеличение затрат на проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования. 2. При разработке технических решений по реконструкции и модернизации сети максимально предусматривать возможность резервирования эл. снабжения потребителей. 3. Увеличение затрат на эксплутационные работы по содержанию ВЛ (расчистка трасс, своевременное устранение дефектов и тп.). 4. При реконструкциях, модернизации ВЛ, капитальных ремонтах с заменой провода, применять только самонесущий изолированный провод. | 850 | 13.4 | 11549 | 0.98623 | 0.073599 | 6
4 | МУП "Горнозаводские электрические сети" |  |  | 0.78143 |  |  |  | 0.048236 |  |  |  |  | 1.9052 |  |  |  | 0.020098 | 0.00060295 | 1. Увеличение затрат на проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования. 2. При разработке технических решений по реконструкции и модернизации сети максимально предусматривать возможность резервирования эл. снабжения потребителей. 3. Увеличение затрат на эксплутационные работы по содержанию ВЛ (расчистка трасс, своевременное устранение дефектов и тп.). 4. При реконструкциях, модернизации ВЛ, капитальных ремонтах с заменой провода, применять только самонесущий изолированный провод. | 480 | 16.2 | 9951 | 0.78143 | 0.048236 | 6
3 | МУП "Губахинские городские электрические сети" |  |  | 11.0689 |  |  |  | 0.30662 |  |  |  |  | 31.5204 |  |  |  | 0.053954 | 0.00089361 | 1. Увеличение затрат на проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования. 2. При разработке технических решений по реконструкции и модернизации сети максимально предусматривать возможность резервирования эл. снабжения потребителей. 3. Увеличение затрат на эксплутационные работы по содержанию ВЛ (расчистка трасс, своевременное устранение дефектов и тп.). 4. При реконструкциях, модернизации ВЛ, капитальных ремонтах с заменой провода, применять только самонесущий изолированный провод. | 5490 | 36.1 | 17905 | 11.0689 | 0.30662 | 16
2 | ООО "Кизеловские электрические сети" |  |  | 2.4141 |  |  |  | 0.20581 |  |  |  |  | 9.2147 |  |  |  | 0.037657 | 0.0006513 | 1. Увеличение затрат на проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования. 2. При разработке технических решений по реконструкции и модернизации сети максимально предусматривать возможность резервирования эл. снабжения потребителей. 3. Увеличение затрат на эксплутационные работы по содержанию ВЛ (расчистка трасс, своевременное устранение дефектов и тп.). 4. При реконструкциях, модернизации ВЛ, капитальных ремонтах с заменой провода, применять только самонесущий изолированный провод. | 3160 | 11.73 | 15354 | 2.4141 | 0.20581 | 10
5 | МУП Лысьвинского Муниципального района "Теплоэнергоремонт" |  |  | 1.2008 |  |  |  | 0.15615 |  |  |  |  | 69.4068 |  |  |  | 0.052696 | 0.00025599 | 1. Увеличение затрат на проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования. 2. При разработке технических решений по реконструкции и модернизации сети максимально предусматривать возможность резервирования эл. снабжения потребителей. 3. Увеличение затрат на эксплутационные работы по содержанию ВЛ (расчистка трасс, своевременное устранение дефектов и тп.). 4. При реконструкциях, модернизации ВЛ, капитальных ремонтах с заменой провода, применять только самонесущий изолированный провод. | 5490 | 7.69 | 35158 | 1.2008 | 0.15615 | 9
6 | ООО"КВАНТ"г.Суксун |  |  | 0.12216 |  |  |  | 0.053112 |  |  |  |  | 12.87 |  |  |  | 0.08498 | 0.0004249 | 1. Увеличение затрат на проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования. 2. При разработке технических решений по реконструкции и модернизации сети максимально предусматривать возможность резервирования эл. снабжения потребителей. 3. Увеличение затрат на эксплутационные работы по содержанию ВЛ (расчистка трасс, своевременное устранение дефектов и тп.). 4. При реконструкциях, модернизации ВЛ, капитальных ремонтах с заменой провода, применять только самонесущий изолированный провод. | 250 | 2.3 | 4707 | 0.12216 | 0.053112 | 2
7 | ООО "Энерго Система" г. Чайковский |  |  | 3.8819 |  |  |  | 0.20356 |  |  |  |  | 3.0563 |  |  |  | 0.01094 | 0.00038897 | 1. Увеличение затрат на проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования. 2. При разработке технических решений по реконструкции и модернизации сети максимально предусматривать возможность резервирования эл. снабжения потребителей. 3. Увеличение затрат на эксплутационные работы по содержанию ВЛ (расчистка трасс, своевременное устранение дефектов и тп.). 4. При реконструкциях, модернизации ВЛ, капитальных ремонтах с заменой провода, применять только самонесущий изолированный провод. | 7850 | 19.07 | 38563 | 3.8819 | 0.20356 | 15
8 | Очерское ОП |  |  | 5.2707 |  |  |  | 0.65071 |  |  |  |  | 24.4773 |  |  |  | 0.042305 | 0.00064701 | 1. Увеличение затрат на проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования. 2. При разработке технических решений по реконструкции и модернизации сети максимально предусматривать возможность резервирования эл. снабжения потребителей. 3. Увеличение затрат на эксплутационные работы по содержанию ВЛ (расчистка трасс, своевременное устранение дефектов и тп.). 4. При реконструкциях, модернизации ВЛ, капитальных ремонтах с заменой провода, применять только самонесущий изолированный провод. | 7040 | 8.1 | 10819 | 5.2707 | 0.65071 | 7
9 | Гремячинское ОП |  |  | 2.4616 |  |  |  | 0.091443 |  |  |  |  | 89.0452 |  |  |  | 0.087131 | 0.001016 | 1. Увеличение затрат на проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования. 2. При разработке технических решений по реконструкции и модернизации сети максимально предусматривать возможность резервирования эл. снабжения потребителей. 3. Увеличение затрат на эксплутационные работы по содержанию ВЛ (расчистка трасс, своевременное устранение дефектов и тп.). 4. При реконструкциях, модернизации ВЛ, капитальных ремонтах с заменой провода, применять только самонесущий изолированный провод. | 810 | 26.92 | 8858 | 2.4616 | 0.091443 | 9
10 | Всего по сетевой организации |  |  | 29.0863 |  |  |  | 0.20554 |  |  |  |  | 182.75 |  |  |  | 0.040238 | 0.00052334 | 1. Увеличение затрат на проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования. 2. При разработке технических решений по реконструкции и модернизации сети максимально предусматривать возможность резервирования эл. снабжения потребителей. 3. Увеличение затрат на эксплутационные работы по содержанию ВЛ (расчистка трасс, своевременное устранение дефектов и тп.). 4. При реконструкциях, модернизации ВЛ, капитальных ремонтах с заменой провода, применять только самонесущий изолированный провод. | 31420 | 141.51 | 152864 | 29.0863 | 0.20554 | 80

## 2.3
2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.

## 2.4
2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии, заполняется в произвольной форме.

## 3.1 по ц. п. 35 кВ и выше
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.
город Александровск
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/6 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 35/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 35/6 кВ, кВт | Мощность тр-ра 6/0,4 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 6/0,4 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 6/0,4 кВ, кВт
ПС Карьер 35/6 кВ | пос. Карьер-Известняк | 6300 | 5355 | - | 2500 | 750 | 637.5 | 161 | 451.5
|  | 6300 | 5355 | - | 0 | 560 | 476 | 120 | 440
ПС Метилл 110/6 кВ | пос. Всеволодо-Вильва | 10000 | 8500
|  | 6300 | 5355
| Итого: | 28900 | 24565 |  | 2500 | 1310 | 1113.5 |  | 891.5
город Лысьва
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/6 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 35/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 35/6 кВ, кВт
ПС Лысьва 35/6 кВ | г. Лысьва | 16000 | 13600 | - | -
|  | 16000 | 13600 | - | -
ПС Невидимка 35/6 кВ | п. Неведимка | 1800 | 1530
ПС Кормовище 35/10 кВ | п. Кормовище | 3200 | 2720
| Итого: | 37000 | 31450 |  | 0
город Очер
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 110/10 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 35/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 35/6 кВ, кВт
ПС Заводская 35/6 кВ | г. Очер | 16000 | 13600 | - | -
|  | 16000 | 13600 | - | -
| Итого: | 32000 | 27200 |  | 0

## 3.1 по ц. п. ниже 35 кВ
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.
№ п/п | Место установки ТП | Тип, № ТП (КТПн, КТП, СКТПН и др.) | Трансформатор |  |  | % загрузки тр-ра | Объем свободной мощности (кВА)
|  |  | шт | тип тр-ра | кВА
Горнозаводский район
1 | г. Горнозаводск | ТП-1 | 1 | ТМ | 250 | 72 | 70
2 |  | КТП-2 | 1 | ТМ | 250 | 19 | 202.5
3 |  | КТП-3 | 1 | ТМ | 250 | 51 | 122.5
4 |  | ТП-4 | 1 | ТМ | 630 | 25 | 472.5
5 |  | ТП-5 | 1 | ТМ | 630 | 68 | 201.6
6 |  | ТП-6 | 1 | ТМ | 400 | 95 | 20
7 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 400 | 43 | 228
8 |  | ТП-8 | 1 | ТМ | 400 | 68 | 128
9 |  | ТП-9 | 1 | ТМ | 400 | 51 | 196
10 |  | КТП-10 | 1 | ТМ | 400 | 63 | 148
11 |  | ТП-11 | 1 | ТМ | 560 | 80 | 112
12 |  | ТП-12 | 2 | ТМ | 400 | 75 | 100
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
13 |  | ТП-13 | 1 | ТМ | 250 | 40 | 150
14 |  | ТП-14 | 1 | ТМ | 400 | 65 | 140
15 |  | ТП-15 | 1 | ТМ | 250 | 12 | 220
16 |  | ТП-16 | 2 | ТМ | 160 | 35 | 104
|  |  |  | ТМ | 160 | 12 | 140.8
17 |  | ТП-17 | 2 | ТМ | 400 | 62 | 152
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
18 |  | КТПн-18 | 1 | ТМ | 250 | 14 | 215
19 |  | ГКТПн-19 | 1 | ТМ | 400 | 33 | 268
20 |  | ТП-20 | 1 | ТМ | 400 | 27 | 292
21 |  | ТП-21 | 1 | ТМ | 630 | 22 | 491.4
22 |  | ТП-22 | 2 | ТМГ | 400 | 25 | 300
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
23 |  | ТП-23 | 2 | ТМ | 250 | 51 | 122.5
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
24 |  | ТП-24 | 1 | ТМ | 100 | 25 | 75
25 |  | КТПн-25 | 1 | ТМ | 250 | 15 | 212.5
26 |  | КТП-26 | 1 | ТМГ | 250 | 70 | 75
27 |  | ГКТП-27 | 1 | ТМФ | 400 | 40 | 240
28 |  | ТП-28 | 2 | ТМ | 250 | 20 | 200
|  |  |  | ТМ | 250 | 0 | 250
29 |  | КТП-29 | 1 | ТМ | 250 | 15 | 212.5
30 |  | ТП-30 | 2 | ТМ | 320 | 0 | 320
|  |  |  | ТМ | 320 | 10 | 288
31 |  | ТП-31 | 2 | ТМ | 400 | 78 | 88
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
32 |  | ТП-32 | 2 | ТМ | 630 | 0 | 630
|  |  |  | ТМ | 630 | 21 | 497.7
33 |  | ТП-33 | 2 | ТМ | 630 | 27 | 459.9
|  |  |  | ТМ | 630 | 0 | 630
34 |  | ТП-34 | 2 | ТМ | 400 | 12 | 352
|  |  |  | ТМГ | 400 | 0 | 400
35 |  | ТП-35 | 2 | ТМГ | 250 | 65 | 87.5
|  |  |  | ТМГ | 250 | 75 | 62.5
36 |  | КТП-36 | 1 | ТМГ | 400 | 52 | 192
37 |  | ТП-37 | 1 | ТМ | 400 | 10 | 360
38 |  | КТП-38 | 1 | ТМ | 320 | 8 | 294.4
39 |  | КТП-41 | 1 | ТМГ | 400 | 15 | 340
40 |  | ТП-50 | 1 | ТМ | 630 | 20 | 504
41 |  | КТП-51 | 1 | ТМГ | 160 | 49 | 81.6
42 |  | КТП-53 | 1 | ТМГ | 160 | 19 | 129.6
43 |  | КТП-54 | 1 | ТМГ | 160 | 72 | 44.8
44 |  | ТП-55 | 1 | ТМ | 400 | 10 | 360
45 |  | КТП-56 | 1 | ТМГ | 250 | 65 | 87.5
46 | пос. Койва | СКТПн-1 | 1 | ТМГ | 100 | 20 | 80
47 |  | СКТПн-2 | 1 | ТМГ | 100 | 21 | 79
48 |  | СКТПн-3 | 1 | ТМГ | 100 | 15 | 85
49 |  | СКТПн-4 | 1 | ТМГ | 100 | 20 | 80
50 |  | СКТПн-5 | 1 | ТМГ | 100 | 51 | 49
51 | пос. Пашия | ТП-1 | 1 | ТМ | 320 | 18 | 262.4
52 |  | ТП-2 | 1 | ТМ | 160 | 65 | 56
53 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 400 | 65 | 140
54 |  | ТП-4 | 1 | ТМ | 250 | 42 | 145
55 |  | ТП-5 | 1 | ТМ | 320 | 55 | 144
56 |  | КТП-6 | 1 | ТМГ | 160 | 45 | 88
57 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 160 | 60 | 64
58 |  | ТП-8 | 1 | ТМ | 180 | 65 | 63
59 |  | ТП-9 | 2 | ТМ | 400 | 45 | 220
|  |  |  | ТМ | 400 | 45 | 220
60 |  | ТП-10 | 1 | ТМ | 180 | 40 | 108
61 |  | ТП-12 | 1 | ТМ | 160 | 40 | 96
62 |  | ТП-13 | 1 | ТМ | 160 | 31 | 110.4
63 |  | ТП-14 | 1 | ТМ | 250 | 45 | 137.5
64 |  | ТП-16 | 1 | ТМ | 160 | 10 | 144
65 |  | ТП-18 | 1 | ТМ | 320 | 55 | 144
66 |  | КТП-19 | 1 | ТМГ | 400 | 10 | 360
67 |  | КТП-20 | 1 | ТМ | 100 | 15 | 85
68 |  | КТП-21 | 1 | ТМГ | 160 | 20 | 128
69 |  | ТП-30 | 1 | ТМ | 63 | 22 | 49.14
70 |  | ТП-32 | 1 | ТМ | 250 | 25 | 187.5
71 |  | ЦРП | 1 | ТМ | 400 | 20 | 320
72 | пос. Сараны | КТПн-1 | 1 | ТМГ | 250 | 56 | 110
73 |  | КТПн-2 | 1 | ТМГ | 250 | 60 | 100
74 |  | 2КТПн-3 | 2 | ТМГ | 400 | 66 | 136
|  |  |  | ТМГ | 400 | 0 | 400
75 | пос. Вижай | СКТПн-1 | 1 | ТМГ | 100 | 26 | 74
76 |  | СКТПн-2 | 1 | ТМГ | 100 | 34 | 66
77 | Водозабор Ломовка | КТПН-2 | 1 | ТМ | 250 | 74 | 65
78 |  | КТПН-3 | 1 | ТМ | 250 | 80 | 50
79 |  | КТПН-4 | 1 | ТМ | 400 | 73 | 108
80 |  | КТПН-5 | 1 | ТМ | 100 | 80 | 20
81 |  | КТПН-6 | 1 | ТМ | 100 | 80 | 20
82 |  | КТПН-7 | 1 | ТМ | 100 | 86 | 14
83 |  | КТПН-8 | 1 | ТМГ | 400 | 70 | 120
| Итого: |  | 97 |  | 29763 |  | 18999.24
Кизеловский район
1 | г. Кизел | ТП-1 | 2 | ТМ | 400 | 15 | 340
|  |  |  | ТМ | 250 | 0 | 250
2 |  | ТП-2 | 1 | ТМШ | 250 | 30 | 175
3 |  | ТП-3 | 2 | ТМ | 250 | 12 | 220
|  |  |  | ТМ | 400 | 3 | 388
4 |  | ТП-4 | 1 | ТМ | 400 | 27 | 292
5 |  | ТП-5 | 1 | ТМ | 400 | 34 | 264
6 |  | ТП-6 | 2 | ТМ | 400 | 30 | 280
|  |  |  | ТМ | 250 | 20 | 200
7 |  | ТП-7 | 1 | ТМШ | 180 | 5 | 171
8 |  | ТП-8 | 1 | ТМ | 250 | 29 | 177.5
9 |  | ТП-9 | 1 | ТМГ | 250 | 13 | 217.5
10 |  | ТП-10 | 1 | ТМ | 250 | 33 | 167.5
11 |  | ТП-11 | 1 | ТМ | 100 | 43 | 57
12 |  | ТП-12 | 1 | ТМ | 160 | 30 | 112
13 |  | ТП-13 | 1 | ТМ | 250 | 21 | 197.5
14 |  | ТП-14 | 1 | ТМ | 315 | 26 | 233.1
15 |  | ТП-15 | 2 | ТМГ | 160 | 10 | 144
|  |  |  | ТМГ | 160 | 40 | 96
16 |  | ТП-16 | 1 | ТМ | 250 | 30 | 175
17 |  | ТП-17 | 2 | ТМ | 63 | 10 | 56.7
|  |  |  | ТМ | 160 | 0 | 160
18 |  | ТП-18 | 2 | ТМ | 400 | 40 | 240
|  |  |  | ТМ | 400 | 35 | 260
19 |  | ТП-19 | 1 | ТМ | 250 | 20 | 200
20 |  | ТП-20 | 1 | ТМ | 160 | 56 | 70.4
21 |  | ТП-21 | 2 | ТМ | 250 | 50 | 125
|  |  |  | ТМ | 1000 | 40 | 600
22 |  | ТП-22 | 2 | ТМ | 400 | 30 | 280
|  |  |  | ТМ | 400 | 45 | 220
23 |  | ТП-23 | 1 | ТМ | 200 | 36 | 128
24 |  | ТП-24 | 1 | ТМ | 160 | 25 | 120
25 |  | ТП-25 | 1 | ТМ | 160 | 35 | 104
26 |  | ТП-26 | 2 | ТМ | 630 | 40 | 378
|  |  |  | ТМ | 630 | 0 | 630
27 |  | ТП-27 | 1 | ТМ | 200 | 20 | 160
28 |  | ТП-29 | 2 | ТМ | 400 | 15 | 340
|  |  |  | ТМ | 630 | 10 | 567
29 |  | ТП-30 | 1 | ТМ | 400 | 10 | 360
30 |  | ТП-31 | 1 | ТМШ | 63 | 70 | 18.9
31 |  | ТП-32 | 1 | ТМ | 400 | 45 | 220
32 |  | ТП-33 | 1 | ТМГ | 400 | 40 | 240
33 |  | ТП-34 | 1 | ТМГ | 400 | 25 | 300
34 |  | ТП-35 | 1 | ТМ | 400 | 40 | 240
35 |  | ТП-36 | 2 | ТМ | 180 | 45 | 99
|  |  |  | ТМ | 250 | 10 | 225
36 |  | ТП-37 | 2 | ТМ | 250 | 45 | 137.5
|  |  |  | ТМ | 400 | 10 | 360
37 |  | ТП-38 | 1 | ТМ | 250 | 45 | 137.5
38 |  | ТП-39 | 1 | ТМГ | 250 | 25 | 187.5
39 |  | ТП-40 | 1 | ТМ | 400 | 20 | 320
40 |  | ТП-42 | 2 | ТМ | 250 | 40 | 150
|  |  |  | ТМ | 160 | 38 | 99.2
41 |  | ТП-43 | 2 | ТМ | 250 | 10 | 225
|  |  |  | ТМ | 250 | 0 | 250
42 |  | ТП-544 | 1 | ТМ | 180 | 25 | 135
43 |  | ТП-45 | 1 | ТМ | 180 | 30 | 126
44 |  | ТП-46 | 2 | ТМ | 250 | 46 | 135
|  |  |  | ТМ | 320 | 5 | 304
45 |  | ТП-47 | 1 | ТМГ | 63 | 75 | 15.75
46 |  | ТП-48 | 1 | ТМ | 250 | 25 | 187.5
47 |  | ТП-49 | 2 | ТМ | 400 | 10 | 360
|  |  |  | ТМ | 250 | 35 | 162.5
48 |  | ТП-50 | 1 | ТМ | 250 | 40 | 150
49 |  | ТП-51 | 1 | ТМУЛ | 315 | 40 | 189
50 |  | ТП-52 | 2 | ТМ | 250 | 7 | 232.5
|  |  |  | ТМГ | 250 | 38 | 155
51 |  | ТП-53 | 2 | ТМГ | 400 | 40 | 240
|  |  |  | ТМГ | 400 | 15 | 340
52 |  | ТП-55 | 1 | ТМГ | 100 | 15 | 85
53 |  | ТП-56 | 1 | ТМГ | 100 | 15 | 85
54 |  | ТП-57 | 1 | ТМ | 400 | 52 | 192
55 |  | ТП-58 | 2 | ТМ | 400 | 56 | 176
|  |  |  | ТМ | 400 | 6 | 376
56 |  | ТП-59 | 2 | ТМ | 400 | 50 | 200
|  |  |  | ТМ | 400 | 15 | 340
57 |  | ТП-60 | 1 | ТМ | 400 | 10 | 360
58 |  | ТП-61 | 2 | ТМ | 400 | 35 | 260
|  |  |  | ТМ | 250 | 25 | 187.5
59 |  | ТП-62 | 1 | ТМ | 160 | 10 | 144
60 |  | ТП-63 | 2 | ТМ | 400 | 15 | 340
|  |  |  | ТМ | 400 | 35 | 260
61 |  | ТП-64 | 1 | ТМ | 400 | 10 | 360
62 |  | ТП-65 | 2 | ТМ | 400 | 25 | 300
|  |  |  | ТМ | 400 | 10 | 360
63 |  | ТП-66 | 2 | ТМ | 400 | 35 | 260
|  |  |  | ТМ | 250 | 0 | 250
64 |  | ТП-68 | 1 | ТМ | 400 | 20 | 320
65 |  | ТП-69 | 2 | ТМ | 250 | 0 | 250
|  |  |  | ТМ | 400 | 60 | 160
66 |  | ТП-70 | 1 | ТМ | 400 | 15 | 340
67 |  | ТП-71 | 1 | ТМ | 100 | 30 | 70
68 |  | ТП-72 | 1 | ТМ | 400 | 10 | 360
69 |  | ТП-73 | 1 | ТМ | 250 | 20 | 200
70 |  | ТП-74 | 1 | ТМ | 250 | 30 | 175
71 |  | ТП-75 | 1 | ТМ | 250 | 10 | 225
72 |  | ТП-76 | 1 | ТМ | 160 | 40 | 96
73 |  | ТП-77 | 2 | ТМГ | 630 | 10 | 567
|  |  |  | ТМГ | 630 | 0 | 630
74 |  | ТП-80 | 2 | ТМ | 400 | 25 | 300
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
75 |  | ТП-81 | 1 | ТМ | 160 | 5 | 152
76 |  | ТП-82 | 1 | ТМ | 100 | 5 | 95
77 |  | ТП-83 | 1 | ТМ | 100 | 10 | 90
78 |  | ТП-85 | 1 | ТМ | 160 | 15 | 136
79 |  | ТП-86 | 1 | ТМ | 100 | 10 | 90
80 |  | ТП-89 | 2 | ТМ | 400 | 55 | 180
|  |  |  | ТМ | 400 | 15 | 340
81 |  | ТП-91 | 1 | ТМ | 250 | 30 | 175
82 |  | ТП-92 | 1 | ТМ | 160 | 45 | 88
83 |  | ТП-93 | 1 | ТМ | 100 | 5 | 95
84 |  | ТП-94 | 1 | ТМ | 180 | 15 | 153
85 |  | ТП-95 | 1 | ТМ | 100 | 25 | 75
86 |  | ТП-96 | 1 | ТМ | 160 | 20 | 128
87 |  | ТП-97 | 1 | ТМ | 250 | 18 | 205
88 |  | ТП-100 | 1 | ТМ | 1000 | 10 | 900
89 |  | ТП-201 | 1 | ТМ | 160 | 15 | 136
90 |  | ТП-202 | 2 | ТМ | 250 | 20 | 200
|  |  |  | ТМ | 400 | 10 | 360
91 |  | ТП-203 | 1 | ТМШ | 320 | 16 | 268.8
92 |  | ТП-204 | 1 | ТМ | 400 | 10 | 360
93 |  | ТП-205 | 1 | ТМ | 400 | 5 | 380
94 |  | ТП-206 | 2 | ТМ | 400 | 25 | 300
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
95 |  | ТП-207 | 1 | ТВN | 250 | 10 | 225
96 |  | ТП-208 | 1 | ТМГ | 160 | 25 | 120
97 |  | ТП-302 | 1 | ТМ | 250 | 15 | 212.5
98 |  | ТП-303 | 1 | ТМШ | 180 | 15 | 153
99 |  | ТП-304 | 1 | ТМ | 250 | 20 | 200
100 |  | ТП-306 | 1 | ТМ | 100 | 15 | 85
101 |  | ТП-401 | 1 | ТМГ | 160 | 20 | 128
102 |  | ТП-402 | 1 | ТМ | 100 | 15 | 85
103 |  | ТП-403 | 1 | ТМГ | 100 | 15 | 85
104 |  | ТП-404 | 1 | ТМ | 180 | 10 | 162
105 |  | ТП-405 | 1 | ТМ | 400 | 15 | 340
106 |  | ТП-406 | 1 | ТМ | 160 | 40 | 96
107 |  | ТП-407 | 2 | ТМ | 400 | 5 | 380
|  |  |  | ТМ | 400 | 55 | 180
108 |  | ТП-409 | 1 | ТМ | 250 | 25 | 187.5
109 |  | ТП-411 | 1 | ТМ | 63 | 26 | 46.62
110 |  | ТП-412 | 1 | ТМШ | 180 | 10 | 162
111 |  | ТП-413 | 1 | ТМ | 100 | 65 | 35
112 |  | ТП-414 | 1 | ТМ | 63 | 15 | 53.55
113 |  | ТП-415 | 1 | ТМ | 240 | 2 | 235.2
114 |  | ТП-418 | 1 | ТМГ | 100 | 15 | 85
115 |  | ТП-421 | 1 | ТМпс | 100 | 5 | 95
116 |  | ТП-431 | 1 | ТМ | 400 | 5 | 380
117 |  | ТП-432 | 1 | ТМ | 400 | 15 | 340
118 |  | ТП-433 | 1 | ТМ | 250 | 35 | 162.5
119 |  | ТП-434 | 1 | ТМ | 160 | 50 | 80
120 |  | ТП-435 | 1 | ТМ | 400 | 0 | 400
121 |  | ТП-436 | 1 | ТМ | 250 | 65 | 87.5
122 |  | ТП-438 | 1 | ТМ | 160 | 60 | 64
123 |  | ТП-440 | 1 | ТМ | 180 | 50 | 90
124 |  | ТП-450 | 1 | ТМ | 315 | 55 | 141.75
125 |  | ТП-451 | 1 | ТМ | 400 | 25 | 300
126 |  | ТП-452 | 1 | ТМ | 400 | 20 | 320
127 |  | ТП-453 | 1 | ТМ | 250 | 20 | 200
128 |  | ТП-454 | 1 | ТМ | 250 | 15 | 212.5
129 |  | ТП-456 | 1 | ТМ | 630 | 5 | 598.5
130 |  | РП-2 | 1 | ТМ | 160 | 40 | 96
131 |  | ТП-26 | 1 | ТМ | 630 | 45 | 346.5
132 |  | РП-5 | 1 | ТМ | 400 | 25 | 300
| Итого: |  | 163 |  | 47680 |  | 36503.97
Губахинский район
1 | г. Губаха | РП -1 | 1 | ТМ | 180 | 85 | 27
2 |  | ТП-1 | 1 | ТМ | 400 | 6 | 376
3 |  | ТП-2 | 1 | ТМ | 250 | 12 | 220
4 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 400 | 55 | 180
5 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 400 | 92 | 32
6 |  | ТП-9 | 1 | ТМ | 250 | 62 | 95
7 |  | ТП-10 | 1 | ТМ | 250 | 66 | 85
8 |  | ТП-11 | 1 | ТМ | 560 | 68 | 179.2
9 |  | ТП-12 | 2 | ТМ | 400 | 24 | 304
|  |  |  | ТМ | 400 | 67 | 132
10 |  | ТП-13 | 1 | ТМ | 400 | 55 | 180
11 |  | ТП-14 | 1 | ТМ | 400 | 90 | 40
12 |  | ТП-15 | 1 | ТМ | 400 | 65 | 140
13 |  | КТПН-517 | 1 | ТМ | 400 | 66 | 136
14 |  | ТП-18 | 1 | ТМ | 315 | 29 | 223.65
15 |  | ТП-19 | 1 | ТМ | 400 | 47 | 212
16 |  | ТП-20 | 1 | ТМ | 250 | 50 | 125
17 |  | ТП-21 | 1 | ТМ | 200 | 42 | 116
18 |  | ТП-24 | 1 | ТМ | 200 | 47 | 106
19 |  | ТП-25 | 2 | ТМ | 250 | 72 | 70
|  |  |  | ТМ | 250 | 95 | 12.5
20 |  | ТП-26 | 1 | ТМ | 400 | 71 | 116
21 |  | ТП-27 | 1 | ТМ | 400 | 44 | 224
22 |  | ТП-28 | 1 | ТМ | 250 | 56 | 110
23 |  | ТП-29 | 1 | ТМ | 400 | 73 | 108
24 |  | ТП-30 | 1 | ТМ | 250 | 90 | 25
25 |  | ТП-31 | 1 | ТМ | 400 | 59 | 164
26 |  | ТП-32 | 1 | ТМ | 160 | 50 | 80
27 |  | ТП-35 | 2 | ТМ | 630 | 46 | 340.2
|  |  |  | ТМ | 630 | 42 | 365.4
28 |  | ТП-36 | 1 | ТМ | 400 | 49 | 204
29 |  | ТП-38 | 1 | ТМ | 100 | 78 | 22
30 |  | ТП-40 | 1 | ТМ | 400 | 60 | 160
31 |  | ТП-41 | 1 | ТМ | 320 | 41 | 188.8
32 |  | ТП-42 | 1 | ТМ | 400 | 71 | 116
33 |  | ТП-43 | 1 | ТМ | 400 | 45 | 220
34 |  | ТП-44 | 1 | ТМ | 400 | 45 | 220
35 |  | ТП-45 | 1 | ТМ | 400 | 71 | 116
36 |  | ТП-46 | 1 | ТМ | 400 | 70 | 120
37 |  | ТП-47 | 1 | ТМ | 400 | 80 | 80
38 |  | ТП-48 | 1 | ТМ | 400 | 45 | 220
39 |  | ТП-49 | 1 | ТМ | 250 | 35 | 162.5
40 |  | ТП-50 | 1 | ТМ | 250 | 31 | 172.5
41 |  | ТП-51 | 1 | ТМ | 400 | 41 | 236
42 |  | БКТП-552 | 2 | ТМ | 400 | 35 | 260
|  |  |  | ТМ | 400 | 30 | 280
43 |  | ТП-53 | 1 | ТМ | 100 | 55 | 45
44 |  | ТП-56 | 1 | ТМ | 200 | 90 | 20
45 |  | ТП-57 | 1 | ТМ | 250 | 40 | 150
46 |  | ТП-59 | 1 | ТМ | 100 | 30 | 70
47 |  | ТП-66 | 1 | ТМ | 100 | 17 | 83
48 | п. Нагорнский | ТП-101 | 1 | ТМ | 180 | 7 | 167.4
49 |  | ТП-102 | 1 | ТМ | 180 | 62 | 68.4
50 |  | ТП-103 | 1 | ТМ | 180 | 33 | 120.6
51 |  | ТП-104 | 1 | ТМ | 180 | 61 | 70.2
52 |  | ТП-105 | 1 | ТМ | 250 | 36 | 160
53 |  | ТП-106 | 1 | ТМ | 180 | 72 | 50.4
54 |  | ТП -107 | 1 | ТМ | 180 | 40 | 108
55 |  | ТП-113 | 2 | ТМ | 400 | 4 | 384
|  |  |  | ТМ | 400 | 74 | 104
56 |  | ТП-115 | 1 | ТМ | 160 | 10 | 144
57 | п. Северный | ТП - 201 | 1 | ТМ | 400 | 100 | 0
58 |  | ТП - 202 | 1 | ТМ | 400 | 100 | 0
59 |  | ТП - 203 | 2 | ТМ | 400 | 100 | 0
|  |  |  | ТМ | 400 | 100 | 0
60 |  | ТП - 204 | 2 | ТМ | 400 | 100 | 0
|  |  |  | ТМ | 400 | 100 | 0
61 |  | ТП - 205 | 2 | ТМ | 400 | 100 | 0
|  |  |  | ТМ | 560 | 100 | 0
62 |  | ТП - 206 | 1 | ТМ | 400 | 100 | 0
63 |  | ТП - 207 | 2 | ТМ | 400 | 100 | 0
|  |  |  | ТМ | 400 | 100 | 0
64 |  | ТП - 208 | 1 | ТМ | 400 | 100 | 0
65 |  | ТП - 210 | 2 | ТМ | 400 | 100 | 0
|  |  |  | ТМ | 400 | 100 | 0
66 |  | ТП - 213 | 2 | ТМ | 250 | 100 | 0
|  |  |  | ТМ | 250 | 100 | 0
67 |  | ТП - 215 | 1 | ТМ | 400 | 100 | 0
68 |  | ТП - 217 | 2 | ТМ | 400 | 100 | 0
|  |  |  | ТМ | 400 | 100 | 0
70 | п. Углеуральский | ТП-301 | 1 | ТМ | 400 | 24 | 304
71 |  | ТП-305 | 1 | ТМ | 180 | 90 | 18
72 |  | ТП-306 | 1 | ТМ | 160 | 50 | 80
73 |  | ТП-308 | 1 | ТМ | 180 | 90 | 18
74 |  | ТП-309 | 2 | ТМ | 320 | 0 | 320
|  |  |  | ТМ | 400 | 84 | 64
75 |  | ТП-310 | 1 | ТМ | 320 | 70 | 96
76 |  | ТП-311 | 1 | ТМ | 400 | 52 | 192
77 |  | ТП-313 | 1 | ТМ | 250 | 64 | 90
78 |  | ТП-314 | 1 | ТМ | 180 | 78 | 39.6
79 |  | ТП-316 | 1 | ТМ | 250 | 92 | 20
80 |  | ТП-317 | 1 | ТМ | 250 | 38 | 155
81 |  | ТП-318 | 1 | ТМ | 320 | 89 | 35.2
82 |  | ТП-320 | 1 | ТМ | 180 | 61 | 70.2
83 |  | ТП-321 | 1 | ТМ | 100 | 56 | 44
84 |  | ТП-322 | 1 | ТМ | 250 | 47 | 132.5
85 |  | ТП-323 | 1 | ТМ | 180 | 60 | 72
86 |  | ТП-326 | 1 | ТМ | 250 | 35 | 162.5
87 |  | ТП-335 | 1 | ТМ | 400 | 5 | 380
88 |  | ТП-337 | 1 | ТМ | 180 | 18 | 147.6
89 |  | ТП-342 | 1 | ТМ | 320 | 22 | 249.6
90 |  | ТП-344 | 1 | ТМ | 320 | 38 | 198.4
91 |  | ТП-345 | 1 | ТМ | 180 | 80 | 36
92 |  | ТП-346 | 1 | ТМ | 180 | 5 | 171
93 |  | ТП-349 | 1 | ТМ | 100 | 3 | 97
94 |  | ТП-350 | 1 | ТМ | 400 | 47 | 212
95 |  | ТП-351 | 1 | ТМ | 180 | 13 | 156.6
96 |  | ТП-353 | 1 | ТМ | 60 | 90 | 6
97 |  | ТП-355 | 1 | ТМ | 100 | 64 | 36
98 |  | ТП-356 | 1 | ТМ | 118 | 93 | 8.26
99 |  | ТП-358 | 1 | ТМ | 250 | 80 | 50
100 |  | ТП-359 | 1 | ТМ | 400 | 27 | 292
101 |  | ТП-362 | 1 | ТМ | 400 | 35 | 260
102 | п. Широковский | ТП-391 | 1 | ТМ | 400 | 83 | 68
103 |  | ТП-392 | 1 | ТМ | 180 | 53 | 84.6
104 |  | ТП-393 | 1 | ТМ | 320 | 43 | 182.4
105 |  | ТП-394 | 1 | ТМ | 250 | 67 | 82.5
106 |  | ТП-395 | 1 | ТМ | 160 | 0 | 160
107 | п. 20-й км | ТП-396 | 1 | ТМ | 400 | 32 | 272
108 | п. Парма | ТП-5401 | 1 | ТМ | 160 | 23 | 123.2
109 |  | ТП-5402 | 1 | ТМ | 100 | 24 | 76
110 | п. Шестаки | ТП-1 | 1 | ТМ | 250 | 31 | 172.5
| Итого: |  | 122 |  | 37073 |  | 14481.41
Гремячинский район
1 | г. Гремячинск | КТП-1 | 1 | ТМГ | 250 | 16 | 210
2 |  | КТП-2 | 1 | ТМГ | 160 | 7 | 148.8
3 |  | КТП-3 | 1 | ТМГ | 160 | 11 | 142.4
4 |  | КТП-4 | 1 | ТМ | 180 | 23 | 138.6
5 |  | КТП-5 | 1 | ТМГ | 400 | 22 | 312
6 |  | КТП-6 | 1 | ТМ | 400 | 20 | 320
7 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 400 | 53 | 188
8 |  | ТП-8 | 1 | ТМ | 400 | 28 | 288
9 |  | КТП-9 | 1 | ТМ | 400 | 42 | 232
10 |  | КТП-10 | 1 | VJDVF | 200 | 45 | 110
11 |  | ТП-Больница | 2 | ТМ | 400 | 1 | 396
|  |  |  | ТМ | 400 | 14 | 344
12 |  | КТП-12 | 1 | ТМФШ | 180 | 48 | 93.6
13 |  | ТП-13 | 1 | ТМ | 320 | 71 | 92.8
14 |  | ТП-15 | 2 | ТМ | 400 | 45 | 220
|  |  |  | ТМ | 630 | 22 | 491.4
15 |  | ТП-16 | 1 | ТМ | 320 | 49 | 163.2
16 |  | КТП-17 | 1 | ТМ | 160 | 34 | 105.6
17 |  | КТП-19 | 1 | ТМГ | 160 | 39 | 97.6
18 |  | ТП-20 | 2 | ТМ | 100 | 18 | 82
|  |  |  | ТМ | 200 | 52 | 96
19 |  | КТП-21 | 1 | ТМ | 160 | 9 | 145.6
20 |  | ТП-22 | 1 | ТМ | 250 | 31 | 172.5
21 |  | КТП-23 | 1 | ТМ | 180 | 39 | 109.8
22 |  | КТП-24 | 1 | ТМ | 160 | 33 | 107.2
23 |  | КТП-25 | 1 | ТМ | 400 | 32 | 272
24 |  | КТП-26 | 1 | ТМ | 400 | 15 | 340
25 |  | КТП-27 | 1 | ТМ | 320 | 15 | 272
26 |  | КТП-28 | 1 | ТМГ | 160 | 66 | 54.4
27 |  | КТП-29 | 1 | ТМГ | 100 | 42 | 58
28 |  | КТП-30 | 1 | ТМГ | 160 | 28 | 115.2
29 |  | КТП-31 | 1 | ТМ | 400 | 26 | 296
30 |  | СКТП-32 | 1 | ТСМА | 60 | 10 | 54
31 |  | ТП-Фильтровальная | 2 | ТМ | 400 | 0 | 400
|  |  |  | ТМ | 400 | 16 | 336
32 |  | ТП-33 | 1 | ТМ | 180 | 27 | 131.4
33 |  | ТП-34 | 1 | ТМ | 400 | 7 | 372
34 |  | КТП-40 | 2 | ТМГ | 630 | 12 | 554.4
|  |  |  | ТМГ | 630 | 39 | 384.3
35 |  | КТП-Теплопункт | 1 | ТМ | 250 | 0 | 250
36 |  | КТП-41 | 1 | ТМ | 400 | 44 | 224
37 |  | КТП-42 | 1 | ТМ | 100 | 0 | 100
38 |  | КТП-50 | 1 | ТМГ | 100 | 26 | 74
39 |  | КТПн-Пермлессервис | 1 | ТМ | 320 | 7 | 297.6
40 |  | МТП Гараж | 1 | ТМГ | 100 | 0 | 100
41 |  | КТП-свинокомплекс | 1 | ТМ | 100 | 0 | 100
42 |  | ТП ГНС | 2 | TTUE | 250 | 0 | 250
|  |  |  | ТМ | 160 | 2 | 156.8
43 |  | ТП ЛПХ-1 | 1 | ТМ | 100 | 26 | 74
44 |  | КТП Депо | 1 | ТМГ | 250 | 11 | 222.5
45 |  | ТП Скважина | 1 | ТМ | 160 | 13 | 139.2
46 |  | КТП ЛПХ-2 | 1 | ТМ | 320 | 26 | 236.8
47 |  | КТП-Котельная- 9 | 1 | ТАО | 250 | 58 | 105
48 |  | КТП-Баня | 1 | ТМ | 250 | 17 | 207.5
49 |  | ТП-3 Квартал | 2 | ТМ | 400 | 5 | 380
|  |  |  | ТМГ | 250 | 31 | 172.5
50 |  | БРТП-2 | 2 | ТМ | 400 | 51 | 196
|  |  |  | ТМ | 400 | 7 | 372
51 |  | ТП-1й подъем | 2 | ТМ | 400 | 29 | 284
|  |  |  | ТМ | 400 | 33 | 268
52 |  | ТП-2й подъем | 2 | ТМ | 250 | 13 | 217.5
|  |  |  | ТМ | 250 | 27 | 182.5
53 |  | КТП-Пождепо | 1 | ТМГ | 250 | 17 | 207.5
54 |  | ТП-Газовик-1 | 2 | ТМ | 400 | 20 | 320
|  |  |  | ТМ | 400 | 14 | 344
55 |  | ТП-Газовик-2 | 2 | ТМ | 400 | 22 | 312
|  |  |  | ТМ | 400 | 3 | 388
56 | п. Шумихинский | ТП-Очистные | 2 | ТМ | 100 | 0 | 100
|  |  |  | ТМ | 75 | 0 | 75
57 |  | ТП-Водозабор | 2 | ТМШ | 180 | 0 | 180
|  |  |  | ТМШ | 320 | 0 | 320
58 |  | КТП-238 | 1 | ТМ | 400 | 16 | 336
59 |  | ТП-239 | 1 | ТМ | 63 | 10 | 56.7
60 |  | КТП-240 | 2 | ТМГ | 250 | 42 | 145
|  |  |  | ТМГ | 250 | 34 | 165
61 |  | ТП-241 | 1 | ТМ | 180 | 14 | 154.8
62 |  | ТП-242 | 1 | ТМГ | 100 | 20 | 80
63 |  | ТП-243 | 1 | ТМ | 160 | 0 | 160
64 |  | КТП-244 | 2 | ТМ | 400 | 20 | 320
|  |  |  | ТМ | 400 | 2 | 392
65 |  | ТП-246 | 1 | ТМ | 560 | 7 | 520.8
66 |  | ТП-1й подъем | 2 | ТМГ | 100 | 0 | 100
|  |  |  | ТМГ | 100 | 24 | 76
67 |  | ТП-2й подъем | 2 | ТМГ | 250 | 36 | 160
|  |  |  | ТМГ | 250 | 0 | 250
68 | п. Усьва | РП-500 куб. | 1 | ТМ | 160 | 0 | 160
69 |  | КТП-346 | 1 | ТМШ | 100 | 12 | 88
70 |  | КТП-347 | 1 | ТМ | 250 | 6 | 235
71 |  | КТП-348 | 1 | ТМ | 100 | 48 | 52
72 |  | МТП-349 | 1 | ТМ | 160 | 43 | 91.2
73 |  | МТП-350 | 1 | ТМ | 250 | 33 | 167.5
74 |  | МТП-351 | 1 | ТМ | 400 | 18 | 328
75 | п. Юбилейный | ТП-132 | 1 | ТМ | 320 | 27 | 233.6
76 |  | ТП-134 | 1 | ТМ | 320 | 45 | 176
77 |  | ТП-136 | 1 | ТМ | 320 | 12 | 281.6
78 |  | ТП-137 | 1 | ТМ | 400 | 17 | 332
79 |  | ТП-Водозабор | 2 | ТМ | 63 | 13 | 54.81
80 | п. Безгодово | КТП-Поселок | 1 | ТАО | 400 | 11 | 356
| Итого: |  | 99 |  | 26701 |  | 20775.21
Очерский район
1 | г. Очер | ТП-1 | 1 | ТМ | 250 | 9 | 227.5
2 |  | ТП-2 | 2 | ТМ | 400 | 27 | 292
|  |  |  | ТМ | 400 | 30 | 280
3 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 400 | 54 | 184
4 |  | ТП-003 | 1 | ТМ | 400 | 12 | 352
5 |  | ТП-4 | 1 | ТМ | 50 | 0 | 50
6 |  | ТП-6 | 1 | ТМ | 400 | 37 | 252
7 |  | ТП-7 | 1 | ТМГ | 400 | 17 | 332
8 |  | ТП-8 | 1 | ТМ | 315 | 22 | 245.7
9 |  | ТП-9 | 1 | ТМ | 250 | 48 | 130
10 |  | ТП-10 | 2 | ТМ | 180 | 34 | 118.8
|  |  |  | ТМ | 250 | 98 | 5
11 |  | ТП-11 | 2 | ТМ | 400 | 16 | 336
|  |  |  | ТМ | 160 | 52 | 76.8
12 |  | ТП-12 | 2 | ТМ | 400 | 8 | 368
|  |  |  | ТМ | 400 | 21 | 316
13 |  | ТП-13 | 1 | ТМ | 250 | 45 | 137.5
14 |  | ТП-14 | 1 | ТМ | 250 | 24 | 190
15 |  | ТП-15 | 1 | ТМ | 100 | 28 | 72
16 |  | ТП-16 | 1 | ТМ | 250 | 62 | 95
17 |  | ТП-17 | 1 | ТМ | 160 | 55 | 72
18 |  | ТП-18 | 1 | ТМ | 250 | 67 | 82.5
19 |  | ТП-19 | 1 | ТМ | 250 | 34 | 165
20 |  | ТП-20 | 1 | ТМ | 250 | 40 | 150
21 |  | ТП-21 | 1 | ТМ | 250 | 32 | 170
22 |  | ТП-22 | 1 | ТМ | 320 | 38 | 198.4
23 |  | ТП-23 | 1 | ТМ | 400 | 16 | 336
24 |  | ТП-24 | 2 | ТМ | 400 | 18 | 328
|  |  |  | ТМ | 320 | 7 | 297.6
25 |  | ТП-25 | 1 | ТМ | 100 | 22 | 78
26 |  | ТП-26 | 1 | ТМ | 250 | 30 | 175
27 |  | ТП-30 | 1 | ТМ | 160 | 17 | 132.8
28 |  | ТП-44 | 1 | ТМ | 400 | 19 | 324
29 |  | ТП-45 | 1 | ТМ | 250 | 3 | 242.5
30 |  | ТП-046 | 1 | ТМ | 250 | 0 | 250
31 |  | ТП-47 | 1 | ТМ | 250 | 2 | 245
32 |  | ТП-048 | 1 | ТМ | 160 | 13 | 139.2
33 |  | ТП-50 | 2 | ТМ | 400 | 22 | 312
|  |  |  | ТМ | 400 | 23 | 308
34 |  | ТП-51 | 1 | ТМ | 250 | 46 | 135
35 |  | ТП-53 | 1 | ТМ | 160 | 30 | 112
36 |  | ТП-56 | 1 | ТМ | 250 | 5 | 237.5
37 |  | ТП-02 | 2 | ТМ | 630 | 7 | 585.9
|  |  |  | ТМ | 320 | 10 | 288
38 |  | ТП-058 | 1 | ТМ | 400 | 13 | 348
39 |  | ТП-59 | 1 | ТМ | 100 | 5 | 95
40 |  | ТП-60 | 1 | ТМ | 250 | 14 | 215
41 |  | ТП-63 | 1 | ТМ | 250 | 15 | 212.5
42 |  | ТП-66 | 2 | ТМ | 400 | 19 | 324
|  |  |  | ТМ | 400 | 3 | 388
43 |  | ТП-067 | 1 | ТМ | 100 | 0 | 100
44 |  | ТП-69 | 1 | ТМ | 400 | 6 | 376
45 |  | ТП-71 | 1 | ТМ | 160 | 20 | 128
46 |  | ТП-72 | 1 | ТМ | 63 | 2 | 61.74
47 |  | ТП-73 | 1 | ТМ | 100 | 17 | 83
48 |  | ТП-74 | 1 | ТМ | 100 | 0 | 100
49 |  | ТП-75 | 1 | ТМ | 250 | 32 | 170
50 |  | ТП-76 | 1 | ТМ | 400 | 3 | 388
51 |  | ТП-78 | 1 | ТМ | 160 | 70 | 48
52 |  | ТП-79 | 1 | ТМ | 400 | 4 | 384
53 |  | ТП-81 | 1 | ТМ | 160 | 60 | 64
54 |  | ТП-085 | 1 | ТМ | 100 | 22 | 78
55 |  | ТП-86 | 1 | ТМ | 250 | 7 | 232.5
56 |  | ТП-087 | 1 | ТМ | 160 | 0 | 160
57 |  | ТП-88 | 1 | ТМ | 400 | 41 | 236
58 |  | ТП-89 | 1 | ТМ | 400 | 5 | 380
59 |  | ТП-93 | 1 | ТМГ | 160 | 0 | 160
60 |  | ТП-94 | 1 | ТМГ | 250 | 0 | 250
61 |  | ТП-95 | 1 | ТМГ | 400 | 1 | 396
62 |  | ТП-96 | 1 | ТМГ | 250 | 0 | 250
63 |  | ТП-0202 | 1 | ТМ | 250 | 0 | 250
64 |  | ТП-555 | 2 | ТМГ | 630 | 19 | 510.3
|  |  |  | ТМГ | 630 | 10 | 567
65 |  | ТП-581 | 1 | ТМ | 400 | 0 | 400
66 |  | ТП-577 | 1 | ТМ | 100 | 0 | 100
67 | пгт. Павловский | ТП-29 | 1 | ТМ | 100 | 7 | 93
68 |  | ТП-31 | 1 | ТМ | 100 | 45 | 55
69 |  | ТП-32 | 1 | ТМ | 160 | 45 | 88
70 |  | ТП-33 | 1 | ТМ | 320 | 22 | 249.6
71 |  | ТП-34 | 1 | ТМ | 160 | 35 | 104
72 |  | ТП-35 | 1 | ТМ | 160 | 28 | 115.2
73 |  | ТП-36 | 1 | ТМ | 250 | 25 | 187.5
74 |  | ТП-37 | 1 | ТМГ | 250 | 19 | 202.5
75 |  | ТП-38 | 1 | ТМ | 160 | 11 | 142.4
76 |  | ТП-39 | 1 | ТМ | 160 | 25 | 120
77 |  | ТП-40 | 1 | ТМ | 160 | 25 | 120
78 |  | ТП-41 | 1 | ТМ | 160 | 1 | 158.4
79 |  | ТП-42 | 1 | ТМ | 400 | 31 | 276
80 |  | ТП-43 | 1 | ТМ | 160 | 10 | 144
81 |  | ТП-64 | 1 | ТМ | 180 | 12 | 158.4
82 |  | ТП-65 | 1 | ТМ | 250 | 10 | 225
83 |  | ТП-082 | 1 | ТМ | 250 | 7 | 232.5
| Итого: |  | 92 |  | 24588 |  | 19551.24
Александровский район
1 | г. Александровск | ТП-1 | 1 | ТМ | 560 | 52 | 268.8
2 |  | ТП-2 | 1 | ТМ | 400 | 60 | 160
3 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 400 | 90 | 40
4 |  | ТП-5 | 1 | ТМ | 160 | 95 | 8
5 |  | ТП-6 | 1 | ТМ | 160 | 53 | 75.2
6 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 250 | 58 | 105
7 |  | ТП-8 | 1 | ТМ | 100 | 74 | 26
8 |  | ТП-9 | 1 | ТМ | 200 | 70 | 60
9 |  | ТП-10 | 1 | ТМ | 250 | 45 | 137.5
10 |  | ТП-11 | 1 | ТМ | 400 | 78 | 88
11 |  | ТП-12 | 1 | ТМ | 160 | 70 | 48
12 |  | ТП-13 | 1 | ТМ | 160 | 54 | 73.6
13 |  | ТП-14 | 1 | ТМ | 100 | 85 | 15
14 |  | ТП-15 | 1 | ТМ | 250 | 40 | 150
15 |  | ТП-16 | 1 | ТМ | 320 | 40 | 192
16 |  | ТП-17 | 1 | ТМ | 160 | 34 | 105.6
17 |  | ТП-18 | 1 | ТМ | 160 | 50 | 80
18 |  | ТП-19 | 1 | ТМ | 180 | 41 | 106.2
19 |  | ТП-20 | 1 | ТМ | 180 | 77 | 41.4
20 |  | ТП-21 | 1 | ТМ | 320 | 70 | 96
21 |  | ТП-22 | 1 | ТМ | 400 | 96 | 16
22 |  | ТП-23 | 1 | ТМ | 160 | 57 | 68.8
23 |  | ТП-24 | 1 | ТМ | 630 | 56 | 277.2
24 |  | ТП-25 | 1 | ТМ | 400 | 14 | 344
25 |  | ТП-26 | 1 | ТМ | 400 | 37 | 252
26 |  | ТП-27 | 1 | ТМ | 250 | 6 | 235
27 |  | ТП-28 | 1 | ТМ | 160 | 85 | 24
28 |  | ТП-29 | 1 | ТМ | 400 | 67 | 132
29 |  | ТП-30 | 1 | ТМ | 400 | 31 | 276
30 |  | ТП-31 | 1 | ТМ | 100 | 80 | 20
31 |  | ТП-32 | 1 | ТМ | 100 | 0 | 100
32 |  | ТП-33 | 1 | ТМ | 180 | 96 | 7.2
33 |  | ТП-34 | 1 | ТМ | 160 | 0 | 160
34 |  | ТП-35 | 1 | ТМ | 100 | 80 | 20
35 |  | ТП-36 | 1 | ТМ | 180 | 95 | 9
36 |  | ТП-37 | 1 | ТМ | 180 | 45 | 99
37 |  | ТП-38 | 1 | ТМ | 100 | 10 | 90
38 |  | ТП-39 | 1 | ТМ | 100 | 88 | 12
39 |  | ТП-40 | 1 | ТМ | 400 | 55 | 180
40 |  | ТП-41 | 1 | ТМ | 100 | 36 | 64
41 |  | ТП-42 | 1 | ТМ | 100 | 57 | 43
42 |  | ТП-43 | 1 | ТМ | 100 | 39 | 61
43 |  | ТП-44 | 1 | ТМ | 100 | 15 | 85
44 |  | ТП-45 | 1 | ТМ | 400 | 5 | 380
45 |  | ТП-46 | 1 | ТМ | 100 | 25 | 75
46 |  | ТП-47 | 1 | ТМ | 100 | 96 | 4
47 |  | ТП-48 | 1 | ТМ | 250 | 20 | 200
48 |  | ТП-49 | 1 | ТМ | 250 | 27 | 182.5
49 |  | ТП-50 | 1 | ТМ | 400 | 65 | 140
50 |  | ТП-51 | 1 | ТМ | 100 | 5 | 95
51 |  | ТП-52 | 1 | ТМ | 100 | 50 | 50
52 |  | ТП-53 | 1 | ТМ | 180 | 50 | 90
53 |  | ТП-55 | 1 | ТМ | 250 | 13 | 217.5
54 |  | РП-1 | 2 | ТМ | 400 | 58 | 168
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
55 | п. Яйва | ТП-1 | 1 | ТМ | 180 | 68 | 57.6
56 |  | ТП-2 | 1 | ТМ | 320 | 49 | 163.2
57 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 100 | 55 | 45
58 |  | ТП-4 | 1 | ТМ | 400 | 44 | 224
59 |  | ТП-5 | 1 | ТМ | 400 | 57 | 172
60 |  | ТП-6 | 1 | ТМ | 180 | 61 | 70.2
61 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 250 | 40 | 150
62 |  | ТП-8 | 1 | ТМ | 180 | 90 | 18
63 |  | ТП-9 | 1 | ТМ | 400 | 34 | 264
64 |  | ТП-10 | 1 | ТМ | 560 | 21 | 442.4
65 |  | ТП-11 | 1 | ТМ | 1000 | 43 | 570
66 |  | ТП-12 | 1 | ТМ | 400 | 60 | 160
67 |  | ТП-13 | 1 | ТМ | 160 | 49 | 81.6
68 |  | ТП-14 | 1 | ТМ | 180 | 63 | 66.6
69 |  | ТП-15 | 1 | ТМ | 160 | 76 | 38.4
70 |  | ТП-16 | 1 | ТМ | 100 | 32 | 68
71 | п. Карьер-Известняк | ТП-1 | 1 | ТМ | 400 | 37 | 252
72 |  | ТП-2 | 1 | ТМ | 400 | 41 | 236
73 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 160 | 95 | 8
74 |  | ТП-4 | 1 | ТМ | 100 | 30 | 70
75 |  | ТП-5 | 1 | ТМ | 160 | 5 | 152
76 |  | ТП-6 | 1 | ТМ | 560 | 16 | 470.4
77 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 100 | 38 | 62
78 |  | ТП-8 | 1 | ТМ | 160 | 20 | 128
79 |  | ТП-9 | 1 | ТМ | 160 | 40 | 96
80 |  | ПС "Карьер-35/6 кВ " | 1 | ТМ | 750 | 27 | 547.5
81 | п. Всеволодо- | ТП-1 | 1 | ТМ | 400 | 15 | 340
82 | Вильва | ТП-2 | 1 | ТМ | 400 | 28 | 288
83 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 160 | 30 | 112
84 |  | ТП № 1 "котельная" | 1 | ТМ | 630 | 0 | 630
85 |  | ТП № 2 "котельная" | 1 | ТМ | 400 | 0 | 400
86 |  | ТП № 1 "очистные" | 1 | ТМ | 400 | 25 | 300
87 |  | ТП № 2 "очистные" | 1 | ТМ | 320 | 0 | 320
88 | п. Скопкортная | ТП-1 | 1 | ТМ | 100 | 47 | 53
89 |  | ТП-2 | 1 | ТМ | 180 | 35 | 117
90 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 250 | 30 | 175
91 |  | ТП-4 | 1 | ТМ | 400 | 10 | 360
92 | п. Камень | ТП-1 | 1 | ТМ | 250 | 5 | 237.5
93 | п. Чикман | ТП-1 | 1 | ТМ | 250 | 6 | 235
94 | п. Расик | ТП-60 | 1 | ТМ | 100 | 12 | 88
95 | п. Башмаки | ТП-61 | 1 | ТМ | 180 | 5 | 171
96 | п. Талый | ТП-62 | 1 | ТМ | 100 | 0 | 100
97 |  | ТП-63 | 1 | ТМ | 63 | 15 | 53.55
98 | п. Ивакинский карьер | ТП-1 | 1 | ТМ | 160 | 75 | 40
| Итого: |  | 99 |  | 25663 |  | 15086.45
пгт. Суксун
1 | пгт. Суксун | КТП-106 | 2 | ТМ | 100 | 40 | 60
|  |  |  | ТМ | 100 | 0 | 100
2 |  | ГКТП-191 | 1 | ТМ | 160 | 35 | 104
3 |  | ГКТП-027 | 1 | ТМ | 630 | 25 | 472.5
4 |  | ГКТП-031 | 1 | ТМ | 630 | 15 | 535.5
5 |  | СКТП-89 | 1 | ТМ | 100 | 85 | 15
6 |  | СКТП-266 | 1 | ТМ | 250 | 25 | 187.5
7 |  | ГКТП-259 | 1 | ТМ | 250 | 55 | 112.5
8 |  | ГКТП-065 | 1 | ТМ | 400 | 20 | 320
9 |  | ГКТП-021 | 1 | ТМ | 240 | 15 | 204
10 |  | СКТП-1 | 1 | ТМ | 160 | 70 | 48
11 |  | СКТП-2 | 1 | ТМ | 100 | 90 | 10
12 |  | СКТП-022 | 1 | ТМ | 160 | 85 | 24
13 |  | СКТП-172 | 1 | ТМ | 160 | 92 | 12.8
14 |  | СКТП-34 | 1 | ТМ | 560 | 0 | 560
15 |  | КТП-35 | 1 | ТМ | 400 | 0 | 400
16 |  | КТП-36 | 1 | ТМ | 400 | 0 | 400
17 |  | ТП-120 | 1 | ТМГ | 250 | 75 | 62.5
18 |  | КТП-06 | 2 | ТМ | 250 | 45 | 137.5
|  |  |  | ТМ | 180 | 0 | 180
19 |  | КТП-376 | 2 | ТМ | 400 | 35 | 260
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
20 |  | КТП-369 | 1 | ТМ | 100 | 75 | 25
21 |  | ГКТП-123 | 1 | ТМ | 100 | 80 | 20
22 |  | СКТП-393 | 1 | ТМ | 100 | 75 | 25
23 |  | ГКТП-023 | 1 | ТМ | 160 | 45 | 88
24 |  | ГКТП-018 | 1 | ТМ | 250 | 90 | 25
25 |  | ГКТП-297 | 1 | ТМ | 250 | 75 | 62.5
26 |  | СКТП-318 | 1 | ТМ | 160 | 25 | 120
27 |  | ГКТП-163 | 1 | ТМ | 160 | 35 | 104
28 |  | ГКТП-371 | 1 | ТМ | 380 | 5 | 361
29 |  | СКТП-015 | 1 | ТМ | 100 | 10 | 90
30 |  | ГКТП-261 | 1 | ТМ | 380 | 0 | 380
31 |  | ГКТП-268 | 1 | ТМ | 400 | 0 | 400
32 |  | СКТП-026 | 1 | ТМ | 160 | 15 | 136
33 |  | СКТП-112 | 1 | ТМ | 160 | 45 | 88
34 |  | СКТП-5 | 1 | ТМ | 100 | 5 | 95
35 |  | ГКТП-019 | 1 | ТМ | 160 | 55 | 72
36 |  | СКТП-381 | 1 | ТМ | 100 | 65 | 35
37 |  | СКТП-114 | 1 | ТМ | 160 | 35 | 104
38 |  | СКТП-263 | 1 | ТМ | 100 | 94 | 6
39 |  | КТП-10 | 1 | ТМ | 400 | 40 | 240
40 |  | КТП-17 | 1 | ТМ | 400 | 40 | 240
41 |  | СКТП-3 | 1 | ТМГ | 400 | 45 | 220
42 |  | ГКТПН-4 | 1 | ТМ | 400 | 50 | 200
43 |  | ГКТП-8 | 1 | ТМ | 320 | 55 | 144
44 |  | СКТП-9 | 1 | ТМ | 160 | 35 | 104
45 |  | ГКТП-11 | 1 | ТМ | 160 | 65 | 56
46 |  | ГКТП-12 | 1 | ТМ | 250 | 40 | 150
47 |  | СКТП-14 | 1 | ТМ | 100 | 46 | 54
48 |  | СКТП-16 | 1 | ТМ | 100 | 10 | 90
49 |  | СКТП-024 | 1 | ТМ | 63 | 60 | 25.2
50 |  | ГКТП-025 | 1 | ТМ | 160 | 50 | 80
51 |  | ГКТП-30 | 1 | ТМ | 160 | 25 | 120
52 |  | СКТП-33 | 1 | ТМ | 100 | 50 | 50
53 |  | ГКТПН-85 | 1 | ТМ | 100 | 80 | 20
54 |  | СКТП-124 | 1 | ТМ | 100 | 40 | 60
55 |  | ГКТП-132 | 1 | ТМ | 400 | 10 | 360
56 |  | СКТП-161 | 1 | ТМ | 400 | 30 | 280
57 |  | ГКТП-168 | 1 | ТМ | 250 | 60 | 100
58 |  | ГКТП-189 | 1 | ТМ | 160 | 55 | 72
59 |  | СКТП-220 | 1 | ТМ | 160 | 55 | 72
60 |  | ГКТП-247 | 1 | ТМ | 400 | 20 | 320
61 |  | СКТП-253 | 1 | ТМ | 160 | 50 | 80
62 |  | СКТП-254 | 1 | ТМ | 160 | 0 | 160
63 |  | СКТП-301 | 1 | ТМ | 250 | 45 | 137.5
64 |  | СКТП-317 | 1 | ТМ | 160 | 25 | 120
65 |  | ГКТП-347 | 1 | ТМ | 160 | 60 | 64
66 |  | СКТП-355 | 1 | ТМ | 100 | 15 | 85
67 |  | ГКТП-362 | 1 | ТМ | 400 | 35 | 260
68 |  | ГКТП-339 | 1 | ТМ | 250 | 25 | 187.5
69 |  | КТП-328 | 1 | ТМ | 240 | 30 | 168
70 |  | КТП-264 | 1 | ТМ | 400 | 20 | 320
71 |  | ГКТПН | 1 | ТМ | 100 | 30 | 70
72 |  | КТП-44 | 1 | ТМ | 100 | 20 | 80
73 |  | КТП-032 | 1 | ТМ | 250 | 55 | 112.5
74 |  | КТП-376 | 1 | ТМГ | 400 | 10 | 360
| Итого: |  | 76 |  | 18033 |  | 12104
Лысьвенский район
1 | г.Лысьва | ТП-140 | 2 | ТМ | 250 | 0 | 250
|  |  |  | ТМ | 250 | 20 | 200
2 |  | КТПН-39 | 1 | ТМ | 400 | 40 | 240
3 |  | ТП-174 | 1 | ТМ | 250 | 25 | 187.5
4 |  | ТП-178 | 1 | ТМ | 250 | 65 | 87.5
5 |  | ТП-175 | 1 | ТМ | 250 | 60 | 100
6 |  | СКТПН-52 | 1 | ТМ | 180 | 60 | 72
7 |  | СКТПН-94 | 1 | ТМ | 160 | 86 | 22.4
8 |  | КТПН-95 | 1 | ТМ | 180 | 90 | 18
9 |  | СКТПН-151 | 1 | ТМ | 180 | 90 | 18
10 |  | СКТПН-154 | 1 | ТМ | 400 | 15 | 340
11 |  | ТП-158 | 1 | ТМ | 400 | 15 | 340
12 |  | КТПк-168 | 1 | ТМ | 250 | 70 | 75
13 |  | ТП-90 | 2 | ТМ | 400 | 5 | 380
|  |  |  | ТМ | 400 | 15 | 340
14 |  | КТПН-47 | 1 | ТМ | 400 | 55 | 180
15 |  | КТПН-85 | 1 | ТМ | 160 | 95 | 8
16 |  | КТПН-152 | 1 | ТМ | 180 | 55 | 81
17 |  | КТПН-48 | 1 | ТМ | 250 | 55 | 112.5
18 |  | РП-3 | 2 | ТМ | 400 | 85 | 60
|  |  |  | ТМ | 400 | 35 | 260
19 |  | ТП-45 | 1 | ТМ | 400 | 40 | 240
20 |  | ТП-40 | 2 | ТМ | 630 | 15 | 535.5
|  |  |  | ТМ | 630 | 5 | 598.5
21 |  | ТП-43 | 1 | ТМ | 250 | 90 | 25
22 |  | КТПН-25 | 1 | ТМ | 400 | 35 | 260
23 |  | КТПН-41 | 1 | ТМ | 250 | 94 | 15
24 |  | КТПН-42 | 1 | ТМ | 180 | 96 | 7.2
25 |  | КТПН-44 | 1 | ТМ | 400 | 46 | 216
26 |  | КТПН-81 | 1 | ТМ | 250 | 85 | 37.5
27 |  | КТПН-82 | 1 | ТМ | 400 | 65 | 140
28 |  | КТПН-133 | 1 | ТМ | 160 | 90 | 16
29 |  | ТП-149 | 1 | ТМ | 400 | 63 | 148
30 |  | КТПН-155 | 1 | ТМ | 400 | 55 | 180
31 |  | КТПН-156 | 1 | ТМ | 400 | 45 | 220
32 |  | КТПН-166 | 1 | ТМ | 180 | 35 | 117
33 |  | КТПН-169 | 1 | ТМ | 250 | 45 | 137.5
34 |  | КТПН-171 | 1 | ТМ | 250 | 40 | 150
35 |  | РП-1 | 2 | ТМ | 400 | 0 | 400
|  |  |  | ТМ | 400 | 95 | 20
36 |  | КТПН-9 | 1 | ТМ | 180 | 90 | 18
37 |  | КТПН-75 | 1 | ТМ | 400 | 76 | 96
38 |  | КТПН-147 | 1 | ТМ | 400 | 67 | 132
39 |  | КТПН-163 | 1 | ТМ | 100 | 90 | 10
40 |  | КТПН-159 | 1 | ТМ | 180 | 35 | 117
41 |  | КТПН-57 | 1 | ТМ | 250 | 10 | 225
42 |  | КТПН-51 | 1 | ТМ | 315 | 50 | 157.5
43 |  | КТПН-160 | 1 | ТМ | 160 | 75 | 40
44 |  | КТПН-170 | 1 | ТМ | 250 | 25 | 187.5
45 |  | ТП-64 | 2 | ТМ | 630 | 30 | 441
|  |  |  | ТМ | 630 | 5 | 598.5
|  |  |  | ТМ | 400 | 55 | 180
46 |  | ТП-132 | 2 | ТМ | 400 | 35 | 260
|  |  |  | ТМ | 400 | 60 | 160
47 |  | КТПН-74 | 1 | ТМ | 180 | 20 | 144
48 |  | КТПН-162 | 1 | ТМ | 400 | 26 | 296
49 |  | КТПН-165 | 1 | ТМ | 630 | 15 | 535.5
50 |  | КТПН-176 | 1 | ТМ | 400 | 20 | 320
51 |  | РП-2 | 2 | ТМ | 400 | 26 | 296
|  |  |  | ТМ | 400 | 40 | 240
52 |  | БКТП-11 | 2 | ТМ | 250 | 55 | 112.5
|  |  |  | ТМ | 250 | 15 | 212.5
53 |  | ТП-12 | 2 | ТМ | 400 | 35 | 260
|  |  |  | ТМ | 400 | 30 | 280
54 |  | ТП-13 | 1 | ТМ | 200 | 80 | 40
55 |  | ТП-23 | 1 | ТМ | 400 | 81 | 76
56 |  | ТП-24 | 2 | ТМ | 400 | 15 | 340
|  |  |  | ТМ | 630 | 30 | 441
57 |  | ТП-66 | 2 | ТМ | 400 | 25 | 300
|  |  |  | ТМ | 400 | 35 | 260
58 |  | ТП-89 | 2 | ТМ | 400 | 60 | 160
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
59 |  | ТП-100 | 2 | ТМ | 250 | 90 | 25
|  |  |  | ТМ | 400 | 25 | 300
60 |  | ТП-101 | 2 | ТМ | 630 | 40 | 378
|  |  |  | ТМ | 400 | 50 | 200
61 |  | ТП-102 | 2 | ТМ | 400 | 95 | 20
|  |  |  | ТМ | 400 | 55 | 180
62 |  | ТП-103 | 2 | ТМ | 315 | 90 | 31.5
|  |  |  | ТМ | 400 | 55 | 180
63 |  | ТП-104 | 1 | ТМ | 400 | 85 | 60
64 |  | ТП-105 | 1 | ТМ | 180 | 65 | 63
65 |  | ТП-106 | 2 | ТМ | 320 | 91 | 28.8
|  |  |  | ТМ | 400 | 70 | 120
66 |  | ТП-107 | 2 | ТМ | 400 | 56 | 176
|  |  |  | ТМ | 630 | 10 | 567
67 |  | ТП-110 | 2 | ТМ | 180 | 65 | 63
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
68 |  | ТП-117 | 2 | ТМ | 400 | 70 | 120
|  |  |  | ТМ | 400 | 35 | 260
69 |  | ТП-118 | 2 | ТМ | 400 | 75 | 100
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
70 |  | ТП-119 | 2 | ТМ | 400 | 38 | 248
|  |  |  | ТМ | 400 | 15 | 340
71 |  | ТП-120 | 2 | ТМ | 250 | 75 | 62.5
|  |  |  | ТМ | 400 | 10 | 360
72 |  | ТП-121 | 2 | ТМ | 400 | 50 | 200
|  |  |  | ТМ | 400 | 40 | 240
73 |  | ТП-122 | 2 | ТМ | 400 | 70 | 120
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
74 |  | ТП-131 | 2 | ТМ | 400 | 70 | 120
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
75 |  | ТП-31 | 1 | ТМ | 400 | 75 | 100
76 |  | ТП-58 | 2 | ТМ | 400 | 35 | 260
|  |  |  | ТМ | 180 | 81 | 34.2
77 |  | ТП-30 | 2 | ТМ | 400 | 62 | 152
|  |  |  | ТМ | 400 | 12 | 352
78 |  | ТП-93 | 2 | ТМ | 560 | 35 | 364
|  |  |  | ТМ | 630 | 20 | 504
79 |  | ТП-62 | 2 | ТМ | 630 | 24 | 478.8
|  |  |  | ТМ | 630 | 37 | 396.9
80 |  | ТП-59 | 1 | ТМ | 400 | 60 | 160
81 |  | ТП-83 | 2 | ТМ | 560 | 59 | 229.6
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
82 |  | ТП-114 | 2 | ТМ | 400 | 15 | 340
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
83 |  | ТП-84 | 2 | ТМ | 630 | 20 | 504
|  |  |  | ТМ | 630 | 0 | 630
84 |  | ТП-27 | 2 | ТМ | 400 | 0 | 400
|  |  |  | ТМ | 400 | 18 | 328
85 |  | ТП-28 | 2 | ТМ | 400 | 54 | 184
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
86 |  | ТП-61 | 1 | ТМ | 180 | 39 | 109.8
87 |  | ТП-69 | 2 | ТМ | 400 | 40 | 240
|  |  |  | ТМ | 400 | 77 | 92
88 |  | ТП-70 | 2 | ТМ | 400 | 85 | 60
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
89 |  | ТП-111 | 2 | ТМ | 250 | 75 | 62.5
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
90 |  | ТП-112 | 2 | ТМ | 400 | 82 | 72
|  |  |  | ТМ | 400 | 40 | 240
91 |  | ТП-113 | 2 | ТМ | 400 | 58 | 168
|  |  |  | ТМ | 400 | 56 | 176
92 |  | ТП-123 | 2 | ТМ | 400 | 83 | 68
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
93 |  | ТП-124 | 2 | ТМ | 400 | 14 | 344
|  |  |  | ТМ | 320 | 60 | 128
94 |  | ТП-126 | 2 | ТМ | 400 | 60 | 160
|  |  |  | ТМ | 400 | 40 | 240
95 |  | ТП-148 | 1 | ТМ | 400 | 25 | 300
96 |  | ТП-125 | 1 | ТМ | 630 | 26 | 466.2
97 |  | ТП-115 | 2 | ТМ | 400 | 0 | 400
|  |  |  | ТМ | 400 | 38 | 248
98 |  | ТП-68 | 2 | ТМ | 560 | 9 | 509.6
|  |  |  | ТМ | 560 | 23 | 431.2
99 |  | ТП-32 | 1 | ТМ | 88 | 40 | 52.8
100 |  | ТП-34 | 1 | ТМ | 400 | 85 | 60
101 |  | КТПН-35 | 1 | ТМ | 160 | 65 | 56
102 |  | КТПН-36 | 1 | ТМ | 250 | 91 | 22.5
103 |  | КТПН-38 | 1 | ТМ | 400 | 58 | 168
104 |  | СКТПН-54 | 1 | ТМ | 250 | 40 | 150
105 |  | СКТПН-71 | 1 | ТМ | 160 | 52 | 76.8
106 |  | КТПН-96 | 1 | ТМ | 400 | 60 | 160
107 |  | СКТПН-98 | 1 | ТМ | 160 | 65 | 56
108 |  | СКТПН-142 | 1 | ТМ | 250 | 50 | 125
109 |  | СКТПН-150 | 1 | ТМ | 180 | 83 | 30.6
110 |  | ТП-129 | 2 | ТМ | 250 | 82 | 45
|  |  |  | ТМ | 250 | 75 | 62.5
111 |  | ТП-141 | 2 | ТМ | 400 | 0 | 400
|  |  |  | ТМ | 400 | 42 | 232
112 |  | ТП-76 | 2 | ТМ | 400 | 73 | 108
|  |  |  | ТМ | 400 | 56 | 176
113 |  | ТП-72 | 1 | ТМ | 400 | 60 | 160
114 |  | ТП-49 | 2 | ТМ | 400 | 17 | 332
|  |  |  | ТМ | 180 | 64 | 64.8
115 |  | ТП-87 | 2 | ТМ | 400 | 89 | 44
|  |  |  | ТМ | 400 | 37 | 252
116 |  | ТП-146 | 1 | ТМ | 320 | 88 | 38.4
117 |  | СКТПН-164 | 1 | ТМ | 250 | 45 | 137.5
118 |  | СКТПН-172 | 1 | ТМ | 250 | 26 | 185
119 |  | ТП-2 | 2 | ТМ | 630 | 19 | 510.3
|  |  |  | ТМ | 630 | 33 | 422.1
120 |  | ТП-15 | 2 | ТМ | 630 | 10 | 567
|  |  |  | ТМ | 630 | 93 | 44.1
121 |  | ТП-17 | 2 | ТМ | 400 | 35 | 260
|  |  |  | ТМ | 400 | 20 | 320
122 |  | ТП-88 | 2 | ТМ | 400 | 43 | 228
|  |  |  | ТМ | 400 | 15 | 340
123 |  | ТП-108 | 2 | ТМ | 315 | 37 | 198.45
|  |  |  | ТМ | 315 | 44 | 176.4
124 |  | КТПН-18 | 1 | ТМ | 320 | 58 | 134.4
125 |  | КТПН-33 | 1 | ТМ | 400 | 41 | 236
126 |  | КТПН-143 | 1 | ТМ | 100 | 76 | 24
127 |  | КТПН-99 | 1 | ТМ | 160 | 89 | 17.6
128 |  | КТПН-78 | 1 | ТМ | 250 | 26 | 185
129 |  | ТП-7 | 2 | ТМ | 400 | 63 | 148
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
130 |  | ТП-16 | 1 | ТМ | 160 | 80 | 32
131 |  | ТП-19 | 1 | ТМ | 320 | 35 | 208
132 |  | КТПН-14 | 1 | ТМ | 180 | 90 | 18
133 |  | КТПН-20 | 1 | ТМ | 250 | 95 | 12.5
134 |  | ТП-67 | 2 | ТМ | 400 | 40 | 240
|  |  |  | ТМ | 400 | 40 | 240
135 |  | СКТПН-21 | 1 | ТМ | 160 | 40 | 96
136 |  | КТПН-60 | 1 | ТМ | 400 | 80 | 80
137 | д. Каменный лог | СКТПН-55 | 1 | ТМ | 250 | 25 | 187.5
138 |  | СКТПН-63 | 1 | ТМ | 250 | 20 | 200
139 |  | КТПН-597 | 1 | ТМ | 250 | 30 | 175
140 |  | КТПН-573 | 1 | ТМ | 250 | 25 | 187.5
141 |  | СКТПН-22 | 1 | ТМ | 160 | 13 | 139.2
142 |  | КТПН-77 | 1 | ТМ | 315 | 50 | 157.5
144 |  | КТПН-153 | 1 | ТМ | 250 | 30 | 175
145 |  | КТПН-586 | 1 | ТМ | 250 | 20 | 200
146 |  | КТПН-50 | 1 | ТМ | 250 | 10 | 225
147 |  | ТП-127 | 1 | ТМ | 400 | 22 | 312
148 | пос. Обманка 1 | ТП-248 | 1 | ТМ | 180 | 60 | 72
149 | пос. Обманка 2 | ТП-201 | 1 | ТМ | 400 | 25 | 300
150 |  | ТП-203 | 1 | ТМ | 400 | 55 | 180
151 | пос. Шаква | ТП-204 | 1 | ТМ | 400 | 35 | 260
152 |  | ТП-209 | 1 | ТМ | 250 | 40 | 150
153 | пос. Кормовище | КТПН-210 | 1 | ТМ | 250 | 14 | 215
154 |  | КТПН-211 | 1 | ТМ | 400 | 90 | 40
155 |  | КТПН-212 | 1 | ТМ | 250 | 81 | 47.5
156 |  | КТПН-213 | 1 | ТМ | 250 | 60 | 100
157 |  | КТПН-214 | 1 | ТМ | 400 | 89 | 44
158 |  | КТПН-215 | 1 | ТМ | 250 | 90 | 25
159 |  | ТП-220 | 1 | ТМ | 250 | 45 | 137.5
160 | пос. Верх Лысьва | КТПН-208 | 1 | ТМ | 250 | 46 | 135
161 |  | СКТПН-222 | 1 | ТМ | 250 | 59 | 102.5
162 |  | СКТПН-223 | 1 | ТМ | 250 | 25 | 187.5
163 | пос. Невидимка | СКТПН-205 | 1 | ТМ | 250 | 38 | 155
164 |  | КТПН-206 | 1 | ТМ | 250 | 68 | 80
165 |  | КТПН-207 | 1 | ТМ | 250 | 90 | 25
166 |  | СКТПН-219 | 1 | ТМ | 250 | 63 | 92.5
167 |  | СКТПН-221 | 1 | ТМ | 250 | 35 | 162.5
168 | пос. Ломовка | КТПН-216 | 1 | ТМ | 250 | 19 | 202.5
169 |  | КТПН-217 | 1 | ТМ | 250 | 19 | 202.5
170 |  | СКТПН-218 | 1 | ТМ | 250 | 16 | 210
| Итого: |  | 227 |  | 79863 |  | 46084.15
г. Чайковский
1 | г. Чайковский | РП-3 | 2 | ТМ | 400 | 70 | 120
|  |  |  | ТМ | 400 | 62 | 152
2 |  | РП-4 | 2 | ТМ | 630 | 41 | 371.7
|  |  |  | ТМ | 630 | 0 | 630
3 |  | РП-5 | 2 | ТМ | 400 | 40 | 240
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
4 |  | РП-6 | 2 | ТМ | 400 | 50 | 200
|  |  |  | ТМ | 400 | 58 | 168
5 |  | РТП-1 | 2 | ТМ | 630 | 42 | 365.4
|  |  |  | ТМ | 630 | 40 | 378
6 |  | РТП-2 | 2 | ТМ | 400 | 60 | 160
|  |  |  | ТМ | 400 | 50 | 200
7 |  | РТП-5 | 2 | ТМ | 630 | 40 | 378
|  |  |  | ТМ | 630 | 45 | 346.5
8 |  | РТП-6 | 2 | ТМ | 400 | 60 | 160
|  |  |  | ТМ | 400 | 10 | 360
9 |  | КНС-14 | 2 | ТМ | 630 | 70 | 189
|  |  |  | ТМ | 630 | 60 | 252
10 |  | ТП-1 | 2 | ТМ | 400 | 30 | 280
|  |  |  | ТМ | 400 | 40 | 240
11 |  | ТП-2 | 1 | ТМ | 320 | 80 | 64
12 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 320 | 50 | 160
13 |  | ТП-4 | 1 | ТМ | 250 | 74 | 65
14 |  | ТП-5 | 2 | ТМ | 400 | 40 | 240
|  |  |  | ТМ | 400 | 36 | 256
15 |  | ТП-6 | 2 | ТМ | 250 | 30 | 175
|  |  |  | ТМ | 400 | 40 | 240
16 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 400 | 84 | 64
17 |  | ТП-8 | 1 | ТМ | 180 | 81 | 34.2
18 |  | ТП-9 | 2 | ТМ | 250 | 65 | 87.5
|  |  |  | ТМ | 250 | 62 | 95
19 |  | КТПН-10 | 1 | ТМ | 400 | 60 | 160
20 |  | ТП-11 | 1 | ТМ | 400 | 60 | 160
21 |  | ТП-12 | 2 | ТМ | 250 | 40 | 150
|  |  |  | ТМ | 320 | 50 | 160
22 |  | КТПН-13 | 1 | ТМ | 160 | 30 | 112
23 |  | ТП-14 | 2 | ТМ | 400 | 55 | 180
|  |  |  | ТМ | 400 | 60 | 160
24 |  | ТП-15 | 2 | ТМ | 250 | 35 | 162.5
|  |  |  | ТМ | 250 | 45 | 137.5
25 |  | КТПН-16 | 1 | ТМ | 160 | 70 | 48
26 |  | ТП-17 | 2 | ТМ | 400 | 65 | 140
|  |  |  | ТМ | 400 | 60 | 160
27 |  | КТПН-18 | 1 | ТМ | 250 | 85 | 37.5
28 |  | КТПН-19 | 1 | ТМ | 320 | 50 | 160
29 |  | КТПН-20 | 1 | ТМ | 400 | 55 | 180
30 |  | ТП-21 | 1 | ТМ | 250 | 85 | 37.5
31 |  | КТПН-5 22 | 1 | ТМ | 100 | 75 | 25
32 |  | КТПН-24 | 1 | ТМ | 320 | 65 | 112
33 |  | КТПН-25 | 1 | ТМ | 250 | 35 | 162.5
34 |  | ТП-26 | 2 | ТМ | 400 | 30 | 280
|  |  |  | ТМ | 400 | 35 | 260
35 |  | КТПН-27 | 1 | ТМ | 250 | 75 | 62.5
36 |  | ТП-28 | 2 | ТМ | 250 | 20 | 200
|  |  |  | ТМ | 250 | 25 | 187.5
37 |  | КТПН-31 | 1 | ТМ | 250 | 55 | 112.5
38 |  | КТПН-32 | 1 | ТМ | 250 | 70 | 75
39 |  | КТПН-33 | 1 | ТМ | 250 | 45 | 137.5
40 |  | ТП-34 | 2 | ТМ | 200 | 30 | 140
|  |  |  | ТМ | 250 | 35 | 162.5
41 |  | КТПН-35 | 1 | ТМ | 400 | 30 | 280
42 |  | КТПН-36 | 1 | ТМ | 320 | 30 | 224
43 |  | ТП-38 | 2 | ТМ | 400 | 25 | 300
|  |  |  | ТМ | 400 | 35 | 260
44 |  | ТП-39 | 2 | ТМ | 630 | 35 | 409.5
|  |  |  | ТМ | 630 | 40 | 378
45 |  | ТП-40 | 2 | ТМ | 250 | 25 | 187.5
|  |  |  | ТМ | 250 | 0 | 250
46 |  | КТПН-41 | 1 | ТМ | 400 | 40 | 240
47 |  | КТПН-42 | 1 | ТМ | 100 | 70 | 30
48 |  | КТПН-43 | 1 | ТМ | 400 | 55 | 180
49 |  | КТПН-44 | 1 | ТМ | 630 | 60 | 252
50 |  | ТП-45 | 2 | ТМ | 400 | 50 | 200
|  |  |  | ТМ | 400 | 45 | 220
51 |  | КТПН-46 | 1 | ТМ | 400 | 30 | 280
52 |  | КТПН-47 | 1 | ТМ | 100 | 35 | 65
53 |  | КТПН-49 | 1 | ТМ | 250 | 35 | 162.5
54 |  | ТП-50 | 2 | ТМ | 400 | 40 | 240
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
55 |  | КТПН-51 | 1 | ТМ | 400 | 45 | 220
56 |  | ТП-52 | 2 | ТМ | 400 | 45 | 220
|  |  |  | ТМ | 400 | 40 | 240
57 |  | ТП-53 | 1 | ТМ | 400 | 65 | 140
58 |  | КТПН-54 | 1 | ТМ | 180 | 40 | 108
59 |  | ТП-55 | 2 | ТМ | 400 | 50 | 200
|  |  |  | ТМ | 400 | 55 | 180
60 |  | ТП-56 | 2 | ТМ | 200 | 60 | 80
|  |  |  | ТМ | 250 | 50 | 125
61 |  | КТПН-57 | 1 | ТМ | 160 | 85 | 24
62 |  | КТПН-58 | 1 | ТМ | 63 | 35 | 40.95
63 |  | ТП-59 | 2 | ТМ | 400 | 40 | 240
|  |  |  | ТМ | 400 | 50 | 200
64 |  | КТПН-60 | 1 | ТМ | 200 | 80 | 40
65 |  | ТП-61 | 2 | ТМ | 630 | 35 | 409.5
|  |  |  | ТМ | 630 | 40 | 378
66 |  | КТПН-62 | 1 | ТМ | 250 | 55 | 112.5
67 |  | ТП-63 | 2 | ТМ | 630 | 25 | 472.5
|  |  |  | ТМ | 630 | 30 | 441
68 |  | ТП-64 | 2 | ТМ | 250 | 30 | 175
|  |  |  | ТМ | 250 | 35 | 162.5
69 |  | КТПН-66 | 1 | ТМ | 250 | 50 | 125
70 |  | ТП-67 | 2 | ТМ | 400 | 45 | 220
|  |  |  | ТМ | 400 | 50 | 200
71 |  | ТП-68 | 2 | ТМ | 250 | 50 | 125
|  |  |  | ТМ | 250 | 70 | 75
72 |  | ТП-69 | 2 | ТМ | 400 | 50 | 200
|  |  |  | ТМ | 400 | 45 | 220
73 |  | ТП-70 | 2 | ТМ | 400 | 40 | 240
|  |  |  | ТМ | 400 | 30 | 280
74 |  | КТПН-71 | 1 | ТМ | 250 | 38 | 155
75 |  | КТПН-73 | 1 | ТМ | 160 | 65 | 56
76 |  | ТП-74 | 2 | ТМ | 250 | 30 | 175
|  |  |  | ТМ | 250 | 35 | 162.5
77 |  | КТПН-78 | 1 | ТМ | 400 | 35 | 260
78 |  | ТП-80 | 2 | ТМ | 400 | 45 | 220
|  |  |  | ТМ | 400 | 50 | 200
79 |  | ТП-81 | 2 | ТМ | 630 | 30 | 441
|  |  |  | ТМ | 630 | 30 | 441
80 |  | ТП-82 | 2 | ТМ | 630 | 30 | 441
|  |  |  | ТМ | 630 | 30 | 441
81 |  | ТП-83 | 2 | ТМ | 400 | 50 | 200
|  |  |  | ТМ | 400 | 40 | 240
82 |  | ТП-84 | 2 | ТМ | 320 | 30 | 224
|  |  |  | ТМ | 400 | 20 | 320
83 |  | ТП-85 | 2 | ТМ | 250 | 42 | 145
|  |  |  | ТМ | 400 | 35 | 260
84 |  | ТП-86 | 2 | ТМ | 250 | 25 | 187.5
|  |  |  | ТМ | 250 | 20 | 200
85 |  | ТП-87 | 2 | ТМ | 630 | 30 | 441
|  |  |  | ТМ | 400 | 40 | 240
86 |  | ТП-88 | 2 | ТМ | 630 | 25 | 472.5
|  |  |  | ТМ | 630 | 20 | 504
87 |  | ТП-89 | 2 | ТМ | 400 | 30 | 280
|  |  |  | ТМ | 400 | 25 | 300
88 |  | КТПН-90 | 1 | ТМ | 400 | 35 | 260
89 |  | ТП-91 | 2 | ТМ | 400 | 30 | 280
|  |  |  | ТМ | 400 | 35 | 260
90 |  | ТП-92 | 1 | ТМ | 250 | 80 | 50
91 |  | КТПН-93 | 2 | ТМ | 100 | 55 | 45
92 |  | КТПН-94 | 1 | ТМ | 250 | 20 | 200
93 |  | ТП-95 | 2 | ТМ | 400 | 42 | 232
|  |  |  | ТМ | 400 | 48 | 208
94 |  | КТПН-96 | 1 | ТМ | 180 | 25 | 135
95 |  | КТПН-97 | 1 | ТМ | 180 | 63 | 66.6
96 |  | ТП-98 | 2 | ТМ | 400 | 30 | 280
|  |  |  | ТМ | 400 | 35 | 260
97 |  | ТП-99 | 2 | ТМ | 250 | 35 | 162.5
|  |  |  | ТМ | 250 | 30 | 175
98 |  | ТП-100 | 2 | ТМ | 400 | 20 | 320
|  |  |  | ТМ | 400 | 25 | 300
99 |  | ТП-101 | 2 | ТМ | 100 | 30 | 70
|  |  |  | ТМ | 100 | 35 | 65
100 |  | ТП-102 | 2 | ТМ | 400 | 50 | 200
|  |  |  | ТМ | 400 | 40 | 240
101 |  | КТПН-103 | 1 | ТМ | 250 | 50 | 125
102 |  | ТП-105 | 2 | ТМ | 400 | 30 | 280
|  |  |  | ТМ | 400 | 25 | 300
103 |  | ТП-106 | 1 | ТМ | 400 | 60 | 160
104 |  | КТПН-107 | 1 | ТМ | 250 | 30 | 175
105 |  | КТПН-108 | 1 | ТМ | 380 | 35 | 247
106 |  | ТП-110 | 2 | ТМ | 160 | 60 | 64
|  |  |  | ТМ | 160 | 0 | 160
107 |  | ТП-111 | 2 | ТМ | 200 | 30 | 140
|  |  |  | ТМ | 200 | 0 | 200
108 |  | ТП-112 | 2 | ТМ | 630 | 20 | 504
|  |  |  | ТМ | 630 | 15 | 535.5
109 |  | ТП-113 | 2 | ТМ | 400 | 20 | 320
|  |  |  | ТМ | 400 | 25 | 300
110 |  | ТП-114 | 2 | ТМ | 400 | 30 | 280
|  |  |  | ТМ | 400 | 35 | 260
111 |  | ТП-115 | 3 | ТМ | 400 | 25 | 300
|  |  |  | ТМ | 400 | 20 | 320
112 |  | ТП-116 | 2 | ТМ | 630 | 80 | 126
|  |  |  | ТМ | 630 | 70 | 189
113 |  | КТПН-117 | 1 | ТМ | 180 | 50 | 90
114 |  | ТП-5 118 | 2 | ТМ | 400 | 25 | 300
|  |  |  | ТМ | 400 | 20 | 320
115 |  | ТП-119 | 2 | ТМ | 400 | 30 | 280
|  |  |  | ТМ | 400 | 20 | 320
116 |  | ТП-120 | 2 | ТМ | 400 | 30 | 280
|  |  |  | ТМ | 400 | 25 | 300
117 |  | КТПН-122 | 1 | ТМ | 400 | 60 | 160
118 |  | КТПН-123 | 1 | ТМ | 100 | 40 | 60
119 |  | ТП-124 | 2 | ТМ | 400 | 60 | 160
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
120 |  | ТП-125 | 2 | ТМ | 630 | 55 | 283.5
|  |  |  | ТМ | 630 | 62 | 239.4
121 |  | ТП-126 | 2 | ТМ | 250 | 50 | 125
|  |  |  | ТМ | 250 | 35 | 162.5
122 |  | ТП-127 | 2 | ТМ | 320 | 30 | 224
|  |  |  | ТМ | 320 | 0 | 320
123 |  | КТПН-5 129 | 1 | ТМ | 160 | 45 | 88
124 |  | ТП-5 130 | 2 | ТМ | 320 | 25 | 240
|  |  |  | ТМ | 320 | 30 | 224
125 |  | ТП-5 131 | 2 | ТМ | 400 | 25 | 300
|  |  |  | ТМ | 400 | 30 | 280
126 |  | ТП-5 132 | 2 | ТМ | 400 | 30 | 280
|  |  |  | ТМ | 400 | 20 | 320
127 |  | ТП-5 133 | 2 | ТМ | 1000 | 30 | 700
|  |  |  | ТМ | 1000 | 40 | 600
128 |  | КТПН-134 | 1 | ТМ | 630 | 30 | 441
129 |  | КТПН-135 | 1 | ТМ | 630 | 20 | 504
130 |  | ТП-137 | 2 | ТМ | 400 | 80 | 80
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
131 |  | ТП-139 | 2 | ТМ | 400 | 60 | 160
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
132 |  | ТП-142 | 1 | ТМ | 400 | 50 | 200
133 |  | ТП-146 | 2 | ТМ | 250 | 40 | 150
|  |  |  | ТМ | 250 | 35 | 162.5
134 |  | ТП-147 | 2 | ТМ | 400 | 60 | 160
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
135 |  | ТП-149 | 2 | ТМ | 400 | 40 | 240
|  |  |  | ТМ | 400 | 0 | 400
136 |  | КТПН-5 155 | 1 | ТМ | 160 | 20 | 128
137 |  | ТП-157 | 2 | ТМ | 250 | 60 | 100
|  |  |  | ТМ | 250 | 0 | 250
138 |  | ТП-5 160 | 1 | ТМ | 160 | 25 | 120
139 |  | ТП-161 | 2 | ТМ | 400 | 50 | 200
|  |  |  | ТМ | 400 | 40 | 240
140 |  | КТПН-162 | 1 | ТМ | 100 | 48 | 52
141 |  | ТП-165 | 2 | ТМ | 630 | 40 | 378
|  |  |  | ТМ | 630 | 30 | 441
142 |  | ТП-166 | 2 | ТМ | 630 | 20 | 504
|  |  |  | ТМ | 630 | 0 | 630
143 |  | ТП-167 | 2 | ТМ | 400 | 25 | 300
|  |  |  | ТМ | 400 | 40 | 240
144 |  | КТПН-5 170 | 1 | ТМ | 100 | 40 | 60
145 |  | КТПН-5 171 | 2 | ТМ | 250 | 62 | 95
|  |  |  | ТМ | 250 | 0 | 250
146 |  | КТПН-177 | 1 | ТМ | 400 | 30 | 280
147 |  | КТПН-180 | 1 | ТМ | 250 | 45 | 137.5
148 |  | ТП-181 | 2 | ТМ | 630 | 50 | 315
|  |  |  | ТМ | 630 | 0 | 630
149 |  | ТП-183 | 2 | ТМ | 400 | 30 | 280
|  |  |  | ТМ | 400 | 40 | 240
150 |  | КТПН-186 | 1 | ТМ | 100 | 85 | 15
151 |  | КТПН-191 | 1 | ТМ | 160 | 50 | 80
152 |  | КТПН-192 | 1 | ТМ | 250 | 30 | 175
153 |  | КТПН-197 | 1 | ТМ | 250 | 40 | 150
154 |  | КТПН-198 | 1 | ТМ | 380 | 35 | 247
155 |  | КТПН-194 | 1 | ТМ | 160 | 65 | 56
156 |  | КТПН-195 | 2 | ТМ | 250 | 40 | 150
|  |  |  | ТМ | 250 | 40 | 150
157 |  | ТП-201 | 2 | ТМ | 630 | 40 | 378
|  |  |  | ТМ | 630 | 0 | 630
158 |  | КТПН-202 | 1 | ТМ | 400 | 20 | 320
159 |  | КТПН-203 | 1 | ТМ | 160 | 55 | 72
160 |  | КТПН-204 | 1 | ТМ | 400 | 25 | 300
161 |  | КТПН-205 | 1 | ТМ | 400 | 60 | 160
162 |  | КТПН-215 | 1 | ТМ | 160 | 35 | 104
163 |  | КТПН-5218 | 1 | ТМ | 250 | 20 | 200
164 |  | КТПН-219 | 1 | ТМ | 400 | 30 | 280
| Итого: |  | 254 |  | 93313 |  | 57478.25

## 3.2
3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.

## 3.3
3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению, заполняется в произвольной форме.

## 3.4
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
№ п/п | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, по годам | [14 empty] | Всего
|  | До 15 кВт включительно |  |  | Свыше 15 кВт до 150 кВт включительно |  |  | Свыше 150 кВт до 670 кВт включительно |  |  | Свыше 670 кВт |  |  | Объекты по произв-ву эл. энергии
|  | 2014 год | 2015 год | Динамика изменения показателя, % | 2014 год | 2015 год | Динамика изменения показателя, % | 2014 год | 2015 год | Динамика изменения показателя, % | 2014 год | 2015 год | Динамика изменения показателя, % | 2014 год | 2015 год | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение (ТПр), поданых заявителями, шт. | 788 | 715 | 90.74% | 55 | 41 | 74.55% | 17 | 11 | 64.71% | 2 | 1 | 50%
2 | Число заявок на ТПр, по которым направлен проект договора об осуществлении ТПр к эл. сетям, шт. | 788 | 715 | 90.74% | 55 | 41 | 74.55% | 17 | 11 | 64.71% | 2 | 1 | 50%
3 | Число заявок на ТПр, по которым направлен проект договора об осуществлении ТПр к эл. сетям, с нарушением сроков, подтвержденными актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт., в т.ч.: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2. | по вине сторонних лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении ТПр к эл. сетям, дней. | 14
5 | Число заключенных договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, шт. | 772 | 661 | 85.62% | 42 | 32 | 76.19% | 13 | 6 | 46.15% | 2 | 1 | 50%
6 | Число исполненных договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, шт. | 624 | 476 | 76.28% | 34 | 20 | 58.82% | 9 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
7 | Число исполненных договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, с нарушением сроков, подтвержденными актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт., в т.ч.: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.2. | по вине заявителя | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, дней. | 185 | 185 | 100% | 185 | 185 | 100% | 365 | 365 | 100% | 720 | 720 | 100%

## 3.5
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом)
Мощность энергопринимающих устройств, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория электроснабжения |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип питания
500 м -сельская местность, 300 - городская местность | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ |  | 550
|  | ВЛ |  | 550
750 | Да | КЛ | Все остальное рассчитывается по постановлению РСТ ПК от 16 декабря 2015 г. №94-тп.
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ

## 4,1
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
№ | категории обращений потребителей | формы обслуживания
|  | очная форма |  |  | заочная форма использованием телефонной связи |  |  | электронная форма с использованием сети "интернет" |  |  | письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | прочее
|  | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя | 2014 | 2015 | Динамика изменения показателя
1 | Всего обращений потребителей, в т.ч. | 560 | 363 | -35.18% | 220 | 148 | -32.73% | 0 | 0 | 0 | 857 | 763 | -10.97% | 0 | 0 | 0
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии
1.2 | осуществление технологического присоединения | 5 | 7 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 761 | -11.2% | 0 | 0 | 0
1.3 | коммерческий учёт электрической энергии | 555 | 356 | -35.86% | 220 | 148 | -32.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | коммерческий учёт электрической энергии
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов
1.6 | прочее (указать)
2 | Жалобы1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 77 | 79.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 77 | -20.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | качество электрической энергии3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | осуществление технологического присоединения
2.3 | коммерческий учёт электрической энергии
2.4 | качество обслуживания
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства
2.6 | прочее (указать)
3 | Заявка на оказание услуг | 369 | 624 | 69.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 757 | -11.67% | 0 | 0 | 0
3.1 | по техническому присоединению | 5 | 7 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 757 | -11.67% | 0 | 0 | 0
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии
3.3 | организация коммерческого учёта электрической энергии
3.4 | прочее (указать) | 364 | 617 | 69.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4,2
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса <2> | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги <3> | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. <4> | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. <4> | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций) <4>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Александровск | Пункт обслуживания | г. Александровск, ул. Машиностроителей,4 офис №8 | (274)3-56-85 | 8-17 | Проверка расчетного пункта учета.Измерение параметров электрической энергии. Перепрограммирование электросчетчиков. Оформление акта разграничения балансовой принадлежности. | 3 | 10 | 5
2 | Горнозаводск | Пункт обслуживания | г. Горнозаводск, ул. Школьная д. 5 | (269)4-13-54 | 8-17 | Проверка расчетного пункта учета.Измерение параметров электрической энергии. Перепрограммирование электросчетчиков. Оформление акта разграничения балансовой принадлежности. | 40 | 10 | 5
3 | Гремячинск | Пункт обслуживания | г. Гремячинск, ул. Ленина д. 138а | (250)2-11-11 | 8-17 | Проверка расчетного пункта учета.Измерение параметров электрической энергии. Перепрограммирование электросчетчиков. Оформление акта разграничения балансовой принадлежности. | 159 | 10 | 5
4 | Губаха | Пункт обслуживания | г. Губаха, пр-т Октябрьский д. 9Б | (248)3-33-45 | 8-17 | Проверка расчетного пункта учета.Измерение параметров электрической энергии. Перепрограммирование электросчетчиков. Оформление акта разграничения балансовой принадлежности. | 17 | 10 | 5
5 | Кизел | Пункт обслуживания | г. Кизел, ул. Советская, д. 7а | (255)4-07-86 | 8-17 | Проверка расчетного пункта учета.Измерение параметров электрической энергии. Перепрограммирование электросчетчиков. Оформление акта разграничения балансовой принадлежности. | 30 | 10 | 5
6 | Лысьва | Пункт обслуживания | г. Лысьва, ул. Коммунаров, д. 30 | (249)2-07-68 | 8-17 | Проверка расчетного пункта учета.Измерение параметров электрической энергии. Перепрограммирование электросчетчиков. Оформление акта разграничения балансовой принадлежности. | 57 | 10 | 5
7 | Очер | Пункт обслуживания | г. Очер, пер. Дорожный, д.13 | (278)3-54-91 | 8-17 | Проверка расчетного пункта учета.Измерение параметров электрической энергии. Перепрограммирование электросчетчиков. Оформление акта разграничения балансовой принадлежности. | 32 | 10 | 5
8 | Суксун | Пункт обслуживания | г. Суксун, ул. Механизаторов, д. 36/2 | (275)3-19-21 | 8-17 | Проверка расчетного пункта учета.Измерение параметров электрической энергии. Перепрограммирование электросчетчиков. Оформление акта разграничения балансовой принадлежности. | 1 | 10 | 5
9 | Чайковский | Пункт обслуживания | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 1/1 | (241)2-12-66 | 8-17 | Проверка расчетного пункта учета.Измерение параметров электрической энергии. Перепрограммирование электросчетчиков. Оформление акта разграничения балансовой принадлежности. | 27 | 10 | 5

## 4,3
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
N | Наименование
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | (274)3-56-85 (269)4-13-54 (250)2-11-11 (248)3-33-45 (255)4-07-86 (249)2-07-68 (278)3-54-91 (275)3-19-21 (241)2-12-66
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 148
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 148
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период <1> | мин. | Не заполняется
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные телефонные номера за текущий период <2> | мин. | Не заполняется

## 4,5
4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.
Проверка расчетного пункта учета – проверка фазировки, опломбирование счетчика, составление акта, поверка фазировки фазоуказателем, снятие векторной диаграммы.
Измерение параметров электрической энергии – снятие пломбы, замер нагрузки и напряжения, установка пломб, составление акта.
Перепрограммирование электросчетчиков – снятие пломбы, подключение ноутбука к электросчетчику, выполнение перепрограммирования, опрос электросчетчика, проверка отсчета на счетном механизме электросчетчика, установка пломб, составление акта.
Оформление акта разграничения балансовой принадлежности – контрольная проверка абонента, проверка установленной мощности, экспертиза правоустанавливающей документации, составление акта.